## 18 Impianto termoidraulico
| CODICE | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
| 18 | IMPIANTI TECNOLOGICI
| 18.01. | CENTRALE TERMICA
1 | 18.01.01. | Caldaia a gas a condensazione con bruciatore MatriX-compact. Caldaia con superfici di scambio termico Inox-Crossal disposte verticalmente in acciaio inossidabile, per temperatura acqua di caldaia proporzionalmente ridotta. Adatta per un funzionamento sia a camera aperta che a camera stagna. Emissioni inquinanti dei gas di scarico estremamente ridotte grazie al bruciatore modulante MatriX-compact. Corpo caldaia isolato termicamente lungo tutti i lati grazie ad un isolamento termico di elevato spessore, altamente efficace. Montaggio semplice e rapido del rivestimento della caldaia, senza l'impiego di utensili particolari, grazie al sistema Fastfix. Rivestimento della caldaia in lamiera di acciaio, trattato con vernice epossidica, di colore argento. Campo potenzialità utile -con 50/30 °C: 22 bis 66 kW -con 80/60 °C: 20 bis 60 kW Dimensioni d'ingombro totali: Lunghezza: 1052 mm Larghezza: 660 mm Altezza: 1484 mm Peso con isolamento termico: 160 kg Pressione max d'esercizio: 3 bar Attacco scarico fumi(Ø interno):100 mm Att. adduzzione aria(Ø interno):150 mm Rendimento stagionale: fino 109 %
Con regolazione digitale del circuito di caldaia e di riscaldamento in funzione delle condizioni climatiche esterne Vitotronic 300, tipo GW2 per funzionamento con temperatura acqua di caldaia proporzionale ridotta. Con unità di servizio, provvista di display illuminato, di ampie dimensioni e supportato da testo in chiaro, tasti illuminati, messa in funzione semplificata grazie alla funzione Plug & Work, funzione automatica di adattamento della programmazione di fasce orarie per la produzione di acqua calda sanitaria e della pompa di ricircolo, commutazione automatica ora legale/ora solare, segnalazione di operazioni di manutenzione, indicatore di consumo, essiccamento controllato dei sottofondi dei pavimenti, ottimizzazione regolazione di impianti di riscaldamento a pavimento con sensore temperatura di mandata e di ritorno, possibilità scambio dati tramite telefono, fax o allacciamento diretto su PC, regolazione della temperatura bollitore, sistema diagnosi integrato e dispositivo segnalazione guasti.
Controllo della temperatura fumi in abbinamento al sensore temperatura fumi (accessorio). Per impianti di riscalda mento con un circuito di riscaldamento diretto (senza miscelatore) o, due max. due circuiti di riscaldamento con miscelatore. Le curve di riscaldamento e le fasce orarie per i circuiti di riscaldamento, la produzione d'acqua calda sanitaria e la pompa di ricircolo possono essere impostate individualmente. La Vitotronic 300 comprende: interruttore impianto, interruttore di prova per manutentore, tasto di prova TÜV (ISPESL), termostato di massima elettronico, regolatore di temperatura e termostato di sicurezza a riarmo manuale come da norme DIN 4751, segnalazione di esercizio e di guasto, interfaccia
|  | Optolink per PC portatili, selettori programma d'esercizio, tasto party e tasto economizzatore, programma ferie, possibilità d'impostazione per temperatura ambiente, temperatura acqua calda sanitaria, verifica delle temperature, ottimizzazione pompa riscaldamento e bruciatore in funzione del fabbisogno nonchè funzione economizzatrice estiva e limite variabile di riscaldamento. Con sensore temperatura di caldaia, sensore temperatura esterna e sensore temperatura bollitore. Le apparecchiature esterne vengono allacciate tramite spine ad innesto a 5 poli. Stato di fornitura: corpo caldaia compl. con bruciatore MatriX-compact per gas metano E e LL secondo la normativa europea 437, isolamento termico e regolazione circuito di caldaia imballati separatamente Marca: VIESSMANN o equivalente Modello: VITOCROSSAL 300 / CU+ o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
2 | 18.01.02. | VIESSMANN Vitocell 100-L (Tipo CVL) o equivalente Bollitore verticale per produzione d'acqua clda sanitaria in sistemi ad accumulo. Omologato secondo norme DIN 4753. Adempie le direttive DVGW foglio di lavoro W 551. Per impianti di riscaldamento secondo DIN 4751. Per temperature lato sanitario fino a 95 °C e pressione d'esercizio lato sanitario fino a 10 bar. Bollitore in acciaio (St37-2) con smaltatura Ceraprotect. Anodo di magnesio per protezione catodica supplementare. Versione C secondo DIN 1988-2 con aperture d'ispezione e pulizia sulla parte anteriore. Bollitore con isolamento termico avvolgente. Mantello nel colore Vitosilber. Capacità del bollitore: 500 Lt. Dimensioni d'ingombro totali: Lunghezza: 850 mm Larghezza: 898 mm Altezza: 1955 mm Dimensioni d'ingombro: Lunghezza: 650 mm Larghezza: 837 mm Altezza: 1844 mm Misura diagonale: 1860 mm Peso con isolamento termico: 156 kg Stato di fornitura: bollitore con isolamento termico imballato a parte, anodo di magnesio, piedini regolabili e termometro. Marca VIESSMANN o equivalente Modello Vitocell 100-L o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
3 | 18.01.03. | VIESSMANN Gruppo scambiatore di calore Vitotrans 222 o equivalente per la produzione d'acqua calda sanitaria in sistemi ad accumulo. Composto da: pompa di carico bollitore, pompa circuito di riscaldamento, scambiatore di calore a piastre con isolamento termico, valvola di regolazione, valvole d'intercettazione lato primario e secondario, valvola di sicurezza secondaria e mensola da parete. Potenzialità utile trasmessa: fino a 80 kW con primario 70/35 °C secondario 10/60 °C Marca: VIESSMANN o equivalente Modello Vitotrans 222 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
4 | 18.01.04. | Gruppo miscelatore per funzionamento proporzionale del Vitotrans 222 (fino a 120 kW). Composto da: Collegamenti con valvola di miscelazione a tre vie, servomotore (lato primario) e sensore tempratura bollitore. Marca: VIESSMANN o equivalente Modello Codice.: 7143567 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
5 | 18.01.06. | Anodo alimentato da energia esterna esente da manutenzione, come alternativa all'anodo di magnesio incorporato. Marca: VIESSMANN o equivalente Codice.: 7265008 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
6 | 18.01.07. | Sensore temperatura a bracciale con cavo di allacciamento lungo 5,8 m e spina ad innesto a 5 poli. Marca: VIESSMANN o equivalente Codice.: 7183288 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
7 | 18.01.08. | Raccordo caldaia senza scarico condensa monoparete,110-113mm Marca: VIESSMANN o equivalente Codice.: 9565492 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
8 | 18.01.09. | Raccordo caldaia senza scarico condensa monoparete,125-130mm Marca: VIESSMANN o equivalente Codice.: 9565494 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
9 | 18.01.10. | Silenziatore in acciaio inossidabile D=130mm Marca: VIESSMANN o equivalente Codice.: 9565484 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
10 | 18.01.11. | Sistema di scarico fumi monoparete in acciaio inossidabile certificato CE e resistente al fuoco di fuliggine. Sistema di scarico fumi monoparete realizzato in moduli prefabbricati per il montaggio in cavedi esistenti conformi alle norme antincendio. Sistema di scarico fumi in acciaio inossidabile austenitico altamente legato 1.4571 stabilizzato al titanio contro la corrosione intercristallina, saldatura longitudinale WIG a gas inerte e passivato. Spessore parete di 1,0 mm (tranne DN 80 – 0,6 mm) per garantire una stabilità ottimale contro pieghe e ammaccature. Collegamento dei singoli elementi mediante manicotti ad innesto 60 mm con fascetta intorno per il fissaggio. La produzione è controllata da un istituto indipendente esterno e mediante controllo interno è garantita una qualità continua. Temperatura di esercizio massima 600°C, prova di bruciatura a 1000°C.. Certificazioni CE: T400 N1 D V2 L50060 G50 T400 N1 W V2 L50060 O50 T600 N1 D V2 L50060 G100 Il sistema è composto singolarmente da: - 2 pz. elemento dritto, L= 250 mm, Ø 130 mm; - 1 pz. elemento dritto, L= 500 mm, Ø 130 mm; - 2 pz. curva con elemento di ispezione girabile 87 ° - Ø 130 mm; - 2 pz. elemento dritto telescopico, L=320-480 mm, Ø 130 mm; - 8 pz. fascetta di montaggio - Ø 130 mm; - 4 pz. guarnizioni in EPDM - Ø 130 mm; - 4 pz. guarnizioni esterni per curve girabili - Ø 130 mm.
|  | Il sistema di scarico fumi comprende anche il sistema di fissaggio e di sostegno nonchè l'isolamento termico con coppelle in lana di vetro dello spessore di 2,5 cm con strato in aluminio. Il canale da fumo si intende montato e perfettamente funzionante a regola d'arte tra caldaia e camino. Marca: JEREMIAS o equivalente Modello: EW o equivalente | Forfait | 1 |  |  |  | 0
11 | 18.01.12. | Sistema di scarico fumi a doppia parete in acciaio inossidabile certificato CE e resistente al fuoco di fuliggine. Sistema di scarico fumi a doppia parete realizzato in moduli prefabbricati per il montaggio in facciata, per il montaggio in edifici, per centrali termiche su tetto e per canali da fumo. Sistema di scarico fumi in acciaio inossidabile austenitico altamente legato 1.4571 stabilizzato al titanio contro la corrosione intercristallina, saldatura longitudinale WIG a gas inerte e passivato. Spessore parete di 0,6 mm per garantire una stabilità ottimale contro pieghe e ammaccature. Collegamento dei singoli elementi mediante manicotti ad innesto e con fascette intorno per il fissaggio. La parte interna si può dilatare liberamente grazie al sistema costruttivo dei singoli elementi che non prevede collegamenti fissi tra tubo interno ed esterno evitando sfilamenti e ponti termici.
La coibentazione tra tubo interno ed esterno con isolazione speciale a base minerale (spessore 32 mm) è resistente alle alte temperature e non infiammabile. Classe di resistenza alla trasmissione termica 0,501 m²K/W. Superficie standard in vista lucida, possibilità di rifinitura superficiale opaca, levigata, in rame. La produzione è controllata da un istituto indipendente esterno e mediante controllo interno è garantita una qualità continua. Temperatura di esercizio massima 200°C Sovrapressione massima 200 Pa. Certificazioni CE: T200 N1 W V2 L50060 O00 T200 P1 W V2 L50060 O00
|  | Il camino è composto singolarmente da: - 1 pz. piastra di base con scarico condensalateralmente - Ø 130 mm; - 1 pz. elemento dper ispezione con fascette - Ø 130 mm; - 1 pz. elemento dritto L= 1000 mm - Ø 130 mm; - 1 pz. raccordo a T 87° con fascette - Ø 130 mm; - 1 pz. elemento di prova con termometro e manicotto con fascette - Ø 130 mm; - 4 pz. elemento dritto L= 1000 mm - Ø 130 mm; - 1 pz. terminale conico - Ø 130 mm. Il camino si intende completo di sistema di fissaggio e di sostegno per montaggio adeguato per installazione libera. Il camino parte dal fondo cavedio e arriva ad una altezza di almeno 3 m oltre il piano di calpestio perfettamente funzionante a regola d'arte. Marca: JEREMIAS o equivalente Modello: DW o equivalente | Forfait | 1 |  |  |  | 0
12 | 18.01.13. | Termometro bimetallico ad immersione, omologato ISPESL, diametro 80 mm, campo di misurazione 0 - 120 °C, con gambo ad attacco radiale e guaina in ottone 1/2", custodia in ABS. Marca: WATTS o similare Modello: TR 80/50 o similare | pz. | 11 |  |  |  | 0
13 | 18.01.14. | Manometro a quadrante per acqua calda, omologato ISPESL, diametro 80 mm, manometro con serpentino di isolamento in rame, rubinetto portamanometro con flangia, fondo scala 4 bar, completo di accessori. | pz. | 1 |  |  |  | 0
14 | 18.01.15. | Pressostato di sicurazza a riarmo manuale omologato ISPESL, composto da: Pressostato adatto per impianti di riscaldamento con vasi di espansione, campo di taratura 1 ÷5 bar, pressione massima 14bar, contatto di commutazione 6A - 220 V, temperatura massima 95 °C, completo di attacco filettato e guarnizioni. Si intende compreso l'allacciamento elettrico entro tubazione di protezione in materiale termoplastico conpreso anche il cavo e il cablaggio. | pz. | 1 |  |  |  | 0
15 | 18.01.16. | Pozzetto per il termometro di controllo secondo prescrizione ISPESL, composto da: pozzetto ad immersione in ottone, per l'installazione di termometri fissi o di controllo oppure per sonde, completo di attacchi filettati e guarnizioni. Diametro 1/2", lunghezza 50 mm. | pz. | 1 |  |  |  | 0
16 | 18.01.17. | Valvola di sicurezza omologata ISPESL, per impianti di riscaldamento, diametro 1/2", pressione di taratura 2,5 bar, sovrapressione 10 %. Marca: WATTS o equivalente Modello: VST 15 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
17 | 18.01.18. | Valvola di sicurezza omologata ISPESL, per l'impianto idrico sanitario. Diametro 1/2" Pressione di taratura 6 bar Sovrapressione 10 %. Marca: WATTS o equivalente Modello: VST 15 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
18 | 18.01.19. | Imbuto ver valvola di sicurezza in acciaio zincato secondo UNI 3824, esecuzione aperta, conforma al D.M. 01.12.1975. Marca: WATTS o equivalente Modello: IS 3/4" o equivalente | pz. | 2 |  |  |  | 0
19 | 18.01.20. | Vaso di espansione per l'impianto di riscaldamento, pressione di collaudo 10 bar, compreso sistema di fissaggio e sostegno in acciaio zincato.
20 | 18.01.20.a | Precarica: 1,5 bar Capacità: 150 litri Marca: CIMM ERE CE o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
21 | 18.01.20.b | Precarica: 1,5 bar Capacità: 35 litri Marca: CIMM ERE CE o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
22 | 18.01.21. | Vaso di espansione per l'impianto idrico sanitario, in acciaio inox AISI 304 con membrana intercambiabile in bromo-butile, pressione di collaudo 8 bar, temperatura fino a 99 °C, compreso sistema di fissaggio e sostegno in acciaio zincato. Adatto per installazione verticale. Precarica: 3 bar Capacità: 20 litri Marca: IDROBAR M o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
23 | 18.01.22. | Disareatore con valvola automatica per l'intero impianto di riscaldamento, composto da: Corpo in ottone, con valvola si sfogo aria montata superiormente, attacchi filettati DN 50, PN 10. Portata max.: 8 m³/h Temperatura max.: 110 °C Marca: SPIROTECH o equivalente Modello: SPIROVENT AIR o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
24 | 18.01.23. | Tronchetto di misuratore di portata con rubinetti d'intercettazione, corpo in acciaio verniciato, con attacchi flangiati, completo di flange, controflange, guarnizioni e bulloni. Marca: WATTS o similare Modello: FLOWTEST - MT 50 o similare | pz. | 1 |  |  |  | 0
25 | 18.01.24. | Collettore di distribuzione, esecuzione come collettore caldaia premontato con curva sinoidale, portata max. 2,2 m³/h, interasse partenze 200 mm, attacco laterale per mandata 1.1/4", attacco sotto per ritorno 1.1/4", partenze dei circuiti sopra, esecuzione secondo lo schema di funzionamento della centrale termica, con tutti attacchi filettati. Si intende compreso anche l'isolazione termica del collettore in schiuma PUR esente da CFC con involucro in aluminio, completo di mensola a pavimento. Marca: SINUS 80/50 o similare Modello: 1 x SI V 50 Kw 2A + o similare Modello: 1 x SI I 50 Kw 2A + o similare Modello: 1 x SI SK 50 o similare | pz. | 1 |  |  |  | 0
26 | 18.01.25. | Valvola miscelatrice a 3 vie con attacchi filettati e passaggio diritto, in ghisa grigia per valvolame ad alta qualità GG25 e rotore cromato, temperatura massima di esercizio 130 °C, PN 6. Marca: HONEYWELL CENTRA o similare Modello: DR / GMLA o similare
27 | 18.01.25.a | DN 40 | pz. | 1 |  |  |  | 0
28 | 18.01.26. | Servomotore speciale ad alta potenza per miscelatori per riscaldamento, alimentazione elettrica 220 V / 50 Hz. Marca: HONEYWELL CENTRA o similare Modello: VMM 20 o similare | pz. | 1 |  |  |  | 0
29 | 18.01.27. | Termostato a contatto di ingombro limitato, con molla di fissaggio per tubi fino a 2", campo di regolazione 30-90 °C. Marca: WATTS o similare Modello: TCN o similare | pz. | 1 |  |  |  | 0
30 | 18.01.28. | Unitá di carico automatico per impianti di riscaldamento, secondo DIN/EN 1717. È ammesso un'Äinstallazione fissa tra la rete idrica sanitaria e l'impianto di riscaldamento, protetto tramite disonnettore tipo BA. Diminuisce l'entrata di ossigeno. Il riduttore mantiene una pressione costante; in caso di abbassamento pressione ricarica l'impianto. Gruppo di reintegro per circuiti di riscaldamento corredato di valvola di intercettazione a sfera, riduttore di pressione, manometro, disconettore tipo BA. Dati tecnici: raccordo tubi : ¾” (pollici) modello: JUDO- Heifi-Füll o equivalente È compreso anche il by-pass con valvola di intercettazione con attacchi filettati R 1/2", come indicato nello schema di funzionamento della centrale termica, completo di sistema di fissaggio e sostegno con collari in acciaio zincato a caldo con interposta guarnizione in gomma o similare. | pz. | 1 |  |  |  | 0
31 | 18.01.29. | Pompa di dosaggio manuale per JTH-L e JTH-R o equivalente Per un dosaggio preciso nel circuito del riscaldamento Composizione: tanica da 5 litri, resistente alla perssione fino 3 bar, con pompa inalzamento di Pressione, valvola di sicurezza gruppo valvola intercettazione e di ritegnio, tubo di raccordo ½” pollici modello: JUDO- JTH-D o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
32 | 18.01.30. | Protezione per circuiti di riscaldamento Prodotto liquido disperdente adibito ad impianti di riscaldamento ad acqua calda,stabilizzante la durezza,produce pellicola protettiva, anticorrosiva. Dosaggio: concentrazione almeno 1 litri per ogni 200 litri contenuti nell’impianto tanica da: 5 litri modello: JUDO- JTH-L o equivalente | pz. | 2 |  |  |  | 0
33 | 18.01.31. | Kit analisi per liquido condizionatore Kit di analisi per la misurazione della concentrazione di liquido condizionatore attraverso il contenuto di molibdato. modello: JUDO-JTH-ML o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
34 | 18.01.32. | Impianto di neutralizzazione della condensa con granulato speciale. Recipiente in plastica per montaggio dietro la caldaia, con coperchio apribile per riempimento con granulato. Dimensioni: 420 x 300 x 240 mm Potenzialità della caldaia max.: 450 kW | pz. | 1 |  |  |  | 0
35 | 18.01.33. | Valvola di intercettazione, composto da: Valvola in ghisa a tenuta morbida fino a 120 °C, esente di manutenzione con attacchi flangiati, PN 6, corpo in ghisa GG-25 con rivestimento esterno in gomma EPDM. Completo di flange, controflange, guarnizioni e bulloni per i seguenti diametri: Marca: KSB o equivalente Modello: BOA-Compact NG - PN6 o equivalente
36 | 18.01.33.a | 5/4" - DN 32 | pz. | 2 |  |  |  | 0
37 | 18.01.33.b | 6/4" - DN 40 | pz. | 2 |  |  |  | 0
38 | 18.01.33.c | 2" - DN 50 | pz. | 3 |  |  |  | 0
39 | 18.01.34. | Valvola di ritegno adatta per il montaggio tra flange UNI PN 6, PN 10 e PN 16. Corpo in ottone fino a DN 100, in ghisa per misure superiori, otturatore e molla in acciaio inox, esente di manutenzione. Temperura max. di esercizio: 120 °C fino a 16 bar. Marca: KSB o equivalente Modello: BOA - RVK o equivalente Dei seguenti diametri:
40 | 18.01.34.a | 5/4" - DN 32 | pz. | 1 |  |  |  | 0
41 | 18.01.34.b | 2" - DN 50 | pz. | 2 |  |  |  | 0
42 | 18.01.35. | Valvola di intercettazione composto da: Valvola a sfera in ottone a passaggio totale, con corpo in ottone, interni in acciaio inox, esecuzione pesante, leva in aluminio del colore nero, con possibiltà di smontaggio della leva tramite apertura del bullone. Attacchi filettati e guarnizioni. Marca: EFFEBI o equivalente Modello: TOTAL 0101 o equivalente
43 | 18.01.35.a | 1/2" | pz. | 3 |  |  |  | 0
44 | 18.01.35.b | 3/4" | pz. | 3 |  |  |  | 0
45 | 18.01.35.c | 1" | pz. | 6 |  |  |  | 0
46 | 18.01.35.d | 1.1/4" | pz. | 3 |  |  |  | 0
47 | 18.01.35.e | 1.1/2" | pz. | 2 |  |  |  | 0
48 | 18.01.36. | Valvola di ritegno a passaggio totale, con corpo in ottone, guarnizione in NBR, filetto femmina-femmina, interni in acciaio inox, con molla e guarnizioni in Viton, completo di attacchi filettati e guarnizioni, PN 16, dei seguenti diametri: Marca: ENOLGAS o equivalente Modello: VALSTOP o equivalente
49 | 18.01.36.a | 1/2" | pz. | 1 |  |  |  | 0
50 | 18.01.36.b | 3/4" | pz. | 1 |  |  |  | 0
51 | 18.01.36.c | 1" | pz. | 1 |  |  |  | 0
52 | 18.01.36.d | 1.1/4" | pz. | 1 |  |  |  | 0
53 | 18.01.36.e | 1.1/2" | pz. | 1 |  |  |  | 0
54 | 18.01.37. | Pompa di circolazione acqua calda idrica sanitaria con regolazione elettronica e motore a magneti permanenti, classe di energia A, con convertitore di frequenza integrato per adattare la potenza alle esigenze richieste. Possibilità di impostazione della prevalenza, On/Off, Max/Min-curva, riduzione notturna. Calsse energetica: A Alimentazione elettrica: 230 V/50 Hz Marca: GRUNDFOS o equivalente Modello: ALPHA 2 / 25-60 N o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
55 | 18.01.37. | Solo Fornitura a Piè d'opera di pompa di circolazione acqua calda idrica sanitaria con regolazione elettronica e motore a magneti permanenti, classe di energia A, con convertitore di frequenza integrato per adattare la potenza alle esigenze richieste. Possibilità di impostazione della prevalenza, On/Off, Max/Min-curva, riduzione notturna. Calsse energetica: A Alimentazione elettrica: 230 V/50 Hz Marca: GRUNDFOS o equivalente Modello: ALPHA 2 / 25-60 N o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
56 | 18.01.38. | Pompa di circolazione per impianto di riscaldamento con regolazione elettronica e motore a magneti permanenti, esecuzione modulare, classe di energia A, con convertitore di frequenza integrato per adattare la potenza alle esigenze richieste. Protezione completa del motore. Possibilità di impostazione della prevalenza, On/Off, Max/Min-curva, riduzione notturna. Calsse energetica: A Alimentazione elettrica: 230 V/50 Hz Marca: GRUNDFOS o equivalente Modello: MAGNA 32-60 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
57 | 18.01.39. | Solo Fornitura a Piè d'opera di pompa di circolazione per impianto di riscaldamento con regolazione elettronica e motore a magneti permanenti, come posizione precedente, depositata in centrale termica compreso imballaggio. Per riserva. Marca: GRUNDFOS o equivalente Modello: MAGNA 32-60 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
58 | 18.01.40. | Pompa di sollevamento acque piovane, composto da: Pompa di sollevamento per acque sporche, con corpo in acciaio inox, interni in acciaio inox e gallegiante. Portata: 16 m³/h Prevalenza: 7,0 m W.S. Marca: GRUNDFOS o equivalente Modello: UNILIFT AP 12.50.11.A1 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
59 | 18.01.41. | Pompa di sollevamento acque nere, composto da: Pompa di sollevamento acque luride e sporche in forma compatta, completo di: - serbatoio in polietilene con capacità 100 litri, protetto da urti ed ermeticamente chiuso, protetto dalla corrosione; - pompa di sollevamento integrata per acque nere; - esercizio automatico tramite controllo dei livelli di pressione; - corpo protetto dalla corrosione e cuscinetti pregrassati. Temperatura max. del liquido: 0-40 °C Alimentazione elettrica: 230 V/ 50 Hz Marca: GRUNDFOS o equivalente Modello: M12.1.4 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
60 | 18.01.42. | Filtro a cartuccia in materiale plastico di alta qualità con raccordi integrati in ottone per montaggio orizzontale sulla tubazione dell’acqua. Filtro per la filtrazione di acqua potabile e di consumo industriale. Protegge le tubazioni dell'acqua e le parti di impianto di conduzione idrica ad esse collegate da inconvenienti di funzionamento e danni di corrosione dovuti ad impurezze indisciolte (particelle), quali, ad esempio, particelle di ruggine, sabbia, ecc. Il filtro non è adatto per acque di circuito trattate chimicamente, né per oli, grassi, solventi, saponi ed altri mezzi oleosi e neppure per separare sostanze solubili in acqua. Il filtro è utilizzabile in pressione/depressione. Corpo del filtro in materiale plastico resistente a pressione, rinforzato con fibre di vetro, con raccordi filettati in ottone indissolubilmente incassati. Bicchiere esterno in plastica trasparente di alta qualità.
Calotta con informazioni sull’apparecchio e cursore regolabile per la manutenzione, che ricorda la necessaria manutenzione. Per la speciale tenuta della testa del filtro, la cartuccia filtrante è sostituibile a mano, senza usare attrezzi. Supporto della cartuccia in plastica di alta qualità per innesto permanente e cartuccia filtrante sovrastante, sostituibile, da 50 µm in rete di poliestere. Tutte le parti a contatto con l'acqua rispettano le caratteristiche richieste dalle leggi sugli alimenti.
61 |  | Ampiezza nominale raccordi: 1.1/2" (DN 40) Portata con perdita di pressione 0,2 bar: 13,9 m³/h Portata con perdita di pressione 0,5 bar: 23,3 m³/h Finezza filtro: 50 µm Pressione nominale: PN 16 Temperatura acqua max.: 30°C Temperatura ambiente max.: 40°C Altezza totale: 508 mm Altezza smontaggio cartuccia: 390 mm Lunghezza senza raccordi filettati: 160 mm Lunghezza con raccordi filettati: 277 mm Distanza dalla parete min.: 65 mm Peso a vuoto: 4,4 kg Marca: GRÜNBECK o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
62 | 18.01.43. | Set Cartucce filtranti grandezza 3 senza bicchiere protettivo. Grandezza del filtro: 1½"-2" Marca: GRÜNBECK Modello: 103070 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
63 | 18.01.44. | Riduttore di pressione con attacchi filettati PN 16, con vite di regolazione e manometro da 1/4", regolabile da 1,5 - 12 bar, corpo in ottone, per temperature fino a 70 °C, pressione massima a monte 25 bar. Diametro: DN 40 Marca: HONEYWELL o equivalente Modello: D06FH-B o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
64 | 18.01.45. | Contatore per acqua fredda in ottone con quadrante asciutto, composto da: Esecuzione di getto unico e multiplo dell'elica, con corpo in ottone con coperchio, internamente nichelato, esternamente verniciato, PN 10, classe metereologica B, lettura orientabile con quadrante in acciaio inox e giunto a magnete, collegato all'elica (completamente a secco), filtro di impurità all'entrata, vetro trasparente come protezione della lettura, temperatura di esercizio max 30 °C, portata 30 m³/h, diametro 2", attacchi flangiati per installazione orizzontale. Fabrikat: GIANOLA o equivalente Modell: DARF/OARF 40 - 1.1/2" o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
65 | 18.01.46. | Disconnettore in bronzo a zona di pressione ridotta controllata, a norma UNI 9157. Molle, sedi e viti in acciaio inox, campo di impiego fino a 65 °C e max. 10 bar. Diametro: 1.1/2" Marca: WATTS o equivalente Modello: DIW 009 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
66 | 18.01.47. | Miscelatore termostatico per acqua calda sanitaria, composto da: Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica disinfezione. Attacchi filettati femmina. Composto da: - valvola a 3 vie - servomotore - regolatore - sonda temperatura di mandata - sonda temperatura di ritorno Con microinterruttori ausiliari per gestione disinfezione ed altri apparecchi. Predisposizione per il collegamento per telegestione. Alimentazione elettrica: 230 V/ 50 Hz Campo di temperatura di regolazione: 20-65 °C Campo di temperatura di disinfezione: 40-85 °C Pressione max. di esercizio: 10 bar Temperatura max. ingresso: 100 °C Grado di protezione: IP 44 (servocomando). Kv = 14,5 m³/h Marca: CALEFFI o equivalente Modello: LEGIOMIX 600070 - 1.1/4" o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
67 | 18.01.48. | Rubinetto di carico/scarico con comando a quadro 10x10 mm, attacchi filettati, completo di chiusura e catenella. Marca: SIMPLEX o equivalente Modello: 10637 o equivalente Diametro 1/2" | pz. | 12 |  |  |  | 0
68 | 18.01.49. | Valvola di taratura manuale per la regolazione della portata costante senza energia ausiliaria. Impostazione del valore modulante, bloccabile e sigillabile, valore impostato leggibile. Con possibilità di intercettazione e rubinetto di scarico/carico, installazione sulla mandata o sul ritorno, esecuzione a sede inclinata. Cono valvola con guarnizione morbida, corpo valvola in ghisa rossa, interni in ottone, O-ring e membrana in EPDM e guarnizioni in PTFE. Attacchi filettati femmina/femmina. Marca: OVENTROP o equivalente Modello: HYDROMAT Q o equivalente Diametro 1" - DN 25 | pz. | 1 |  |  |  | 0
69 | 18.01.50. | Valvola di zona motorizzata tipo On/Off per il collettore dell'appartamento, composto da: Corpo valvola in ghisa GG25, asta in acciaio inox, cono in ottone, guarnizione in EPDM, con curva logaritmica/lineare, perdite max. 1% del Kvs. Completo di servomotore con possibilità di impostazione manuale e indicazione posizione, forza motrice 400 N, tempo 7,5 o 15 s/mm, alimentazione elettrica 24 V/ Hz Marca: DANFOS o equivalente Modello: DN15 G1" - Kvs=0,63 m³/h + AME o equivalente | pz. | 12 |  |  |  | 0
70 | 18.01.51. | Contatore per acqua fredda in ottone con quadrante asciutto, composto da: Esecuzione di getto unico con corpo in ottone con coperchio, con rullo a 8 cifre e trasmissione a magnete, omologato CEE, lettura girabile, completo di attacchi filettati e guarnizioni. Pressione di esercizio 16 bar Marca: CMS o equivalente
71 | 18.01.51.a | Diametro: 1/2" Q nominale: 1,5 m³/h Q max.: 3 m³/h Modello: CD96 F 15 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
72 | 18.01.51.b | Diametro: 3/4" Q nominale: 2,5 m³/h Q max.: 5 m³/h Modello: CD 96 F 20 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
73 | 18.01.52. | Collegamenti e allacciamenti elettrici del sistema di regolazione dell'impianto di riscaldamento nonchè dell'intero impianto tecnologico. Sono compresi tutti i collegamenti elettrici e di segnale dei seguenti componenti, come p.es. - allacciamento e cablaggio della caldaia; - allacciamento e cablaggio di tutte le pompe; - allacciamento e cablaggio di tutte le valvole motorizzate; - allacciamento e cablaggio dell'orologio per la pompa di circolazione ACS; - allacciamento e cablaggio del termostato a contatto per la pompa di circolazione ACS; - allacciamento e cablaggio di tutte le sonde e termostati ambienti; - allacciamento e cablaggio di tutti i contatori; contacalorie, contatore acqua fredda e acqua calda, nonchè la centrale di visualizzazione in centrale termica compreso linee di collegamento tramite cavoschermato tipo BUS entro tubazione di protezione diametro 25 mm; - allacciamento e cablaggio della valvola di zona nella nicchia contatori fino l'alimentatore posto nel quadro elettrico dell'allogio;
- allacciamento e cablaggio di tutto il quadro elettrico e di regolazione secondo le norme CEI vigenti entro tubazione di protezione diametro 25 mm, tutto compreso; - allacciamento e cablaggio della presa nella centrale termica da 16 A, IP 44, quest'ultima compresa; - allacciamento e cablaggio della lampada neon 2x58 W per l'illuminazione della centrale termica, quest'ultima compresa; - Quadro elettrico con interruttori differenziali, magnetotermici separati per ogni pompa, regolazione, per circuito luce e forza.
74 |  | Nella presente voce di capitolato si intende compreso l'intero impianto elettrico e di segnale di tutto l'impianto tecnologico completo di di tutti gli occorrenti materiali e la posa degli stessi. È tutto da consegnare perfettamente tarato e impostato secondo le esigenze del committente. È compreso anche il quadro elettrico con orologio per la pompa di circolazione ACS. Ogni pompa deve essere dotata di interuttore ON/OFF/AUTOmatico nonchè di rispettiva lampada di segnalazione del funzionamento. Il quadro di distribuzione della centrale termica con gli interruttori differenziali, magnetotermici, bobina di sgancio, pulsante per bobina di sgancio, ecc... sono compresi nella presente voce (nell'impianto elettrico non compreso). Non è compreso solamente la linea di alimentazione del quadro della centrale termica. | Forfait | 1 |  |  |  | 0
75
76 | 18.02. | IMPIANTO GAS METANO
77
78 | 18.02.01. | Giunto dielettrico per gas metano, conforme alla norma UNI 10284 e la norma UNI 10285, per installazione nella tubazione gas metano.
79 | 18.02.01.a | 1" | pz. | 3 |  |  |  | 0
80 | 18.02.02. | Valvola di intercettazione gas metano di tipo a doppia tenuta, composta da: Valvola a sfera per tubazioni gas, in ottone di tipo a passaggio totale, con leva metallica colore giallo, parti interne in acciaio INOX, triple guarnizioni in TEFLON, completa di raccordi filettati e guarnizioni, conforma alla norma EN 331. Attacchi filettati dei seguenti diametri: Marca: RUBINETTERIE BRESCIANE o equivalente Modello: FIDO-SFER Art. 9010 IG/IG o equivalente
81 | 18.02.02.a | 1" | pz. | 2 |  |  |  | 0
82 | 18.02.02.b | 1.1/4" | pz. | 2 |  |  |  | 0
83 | 18.02.03. | Tubazione in acciaio zincato per impianto gas, composto da tubo zincato secondo UNI 3824, per installazione in vista oppure entro cavedio, compresa raccorderia filettata, sfridi, materiale di consumo, sistemi di sostegno e fissaggio realizzati mediante collari in acciaio zincato a caldo con interposta guarnizione in gomma e ogni altro occorrente accessorio per consegnare l'impianto di distribuzione gas a regola d'arte.
84 | 18.02.03.a | 1" | m | 2 |  |  |  | 0
85 | 18.02.03.b | 1.1/4" | m | 14 |  |  |  | 0
86 | 18.02.04. | Flessibile di collegamento tra la tubazione gas metano e l'apparecchio, composto da: Corpo in acciaio inox, pressione max. 1000 mbar, con attacchi filettati maschio/mascio da 1/2" fino a 2", conforme a UNI-CIG 8042. Ø 1/2" Marca: WATTS o equivalente Modello: GDA - 3/4" o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
87 | 18.02.05. | Armadio contatore gas in acciaio inox, completo di telaio e porta ad una anta per installazione nella nicchia a parete, con cerniera e chiusura con chiave quadra secondo prescrizioni del fornitore gas. Si intendono compresi anche tutti gli accessori e le minuterie come viti, tasselli, ecc..., adatto per contatore tipo G6 oppure G10. Dimensioni: 60x80(H)x20(P) cm | pz. | 1 |  |  |  | 0
88 | 18.02.06. | Valvola di intercettazione combustibile gas metano, a sicurezza positiva e riarmo manuale, lunghezza della tubazione capillare 5 m, pozzetto ad immersione da 1/2", temperatura impostata 97 °C, pressione max. 6 bar, temperatura max del liquido 120 °C, omologato ISPESL. Diametro 1" Marca: WATTS o equivalente Modello: FLAMSTOP - NVF/N 25 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
89 | 18.02.07. | Attacco per manometro per gas in ottone nichelato, con pulsante per visualizzazione della pressione. Marca: WATTS o equivalente Modello: RP - 3/8" o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
90 | 18.02.08. | Manometro per gas con attacco radiale e filettato maschio, fondo scala 0-60 mbar. Marca: WATTS o equivalente Modello: MP1-80 - 3/8" o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
91
92 | 18.03. | TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE IDRICO SANITARIO E DI RISCALDAMENTO
93
94 | 18.03.01. | Rete di tubazione per l'impianto di riscaldamento nella centrale termica e per i tratti correnti in vista oppure entro cavedio, composto da: Tubazione in acciaio al carbonio, tipo Steel-Press conforme EN 10305 - E195 1.0034-NBK e UNI 7947-St280Z, compreso curve, giunti, pezzi di raccordo, pezzi speciali, pezzi di dilattazione, Fittings, sfridi, raccordi filettati, guarnizioni, materiale di consumo e sistema di fissaggio e di sostegno con collari in acciaio zincato a fuoco con guarnizione interposta in gomma. Si intende compreso ogni accessorio per la realizzazione della rete di distribuzione a regola d'arte ed al perfetto funzionamento. Deve essere eseguito anche una prova di tenuta prima di gettare a pavimento o di chiudere il cavedio. Non é compreso l'isolazione termica delle tubazioni. Marca: RACCORDERIE METALLICHE o equivalente Modello: STEEL-PRESS o equivalente
95 | 18.03.01.a | Øe 54x2,0 mm | m | 38 |  |  |  | 0
96 | 18.03.01.b | Øe 42x1,5 mm | m | 26 |  |  |  | 0
97 | 18.03.01.c | Øe 35x1,5 mm | m | 18 |  |  |  | 0
98 | 18.03.01.d | Øe 28x1,2 mm | m | 5 |  |  |  | 0
99 | 18.03.01.e | Øe 22x1,2 mm | m | 3 |  |  |  | 0
100 | 18.03.01.f | Øe 18x1 mm | m | 2 |  |  |  | 0
101 | 18.03.02. | Rete di tubazione per l'impianto irdico sanitario nella centrale termica e per i tratti corrente in vista oppure entro cavedio, composto da: Tubazione in acciaio inox, tipo INOX-Press conforme EN 10217-7 per l'acqua sanitaria, compreso curve, giunti, pezzi di raccordo, pezzi speciali, pezzi di dilattazione, Fittings, sfridi, raccordi filettati, guarnizioni, materiale di consumo e sistema di fissaggio e di sostegno con collari in acciaio zincato a fuoco con guarnizione interposta in gomma. Si intende compreso ogni accessorio per la realizzazione della rete di distribuzione a regola d'arte ed al perfetto funzionamento. Deve essere eseguito anche una prova di tenuta prima di gettare a pavimento o di chiudere il cavedio. Non é compreso l'isolazione termica delle tubazioni. Marca: RACCORDERIE METALLICHE o equivalente Modello: INOX-PRESS o equivalente
102 | 18.03.02.b | Øe 42x1,5 mm | m | 32 |  |  |  | 0
103 | 18.03.02.c | Øe 35x1,5 mm | m | 38 |  |  |  | 0
104 | 18.03.02.d | Øe 28x1,2 mm | m | 20 |  |  |  | 0
105 | 18.03.02.e | Øe 22x1,2 mm | m | 34 |  |  |  | 0
106 | 18.03.02.f | Øe 18x1 mm | m | 12 |  |  |  | 0
107 | 18.03.03. | Isolazione termica per le tubazioni in vista, composto da coppelle in poliuretano, classe di reazione al fuoco 1, completo di accessori come curve, raccordi e pezzi speciali, con rivestimento in PVC con terminali in lamierino di aluminio. Spessore dell'isolamento: - 20 mm fino Ø 22 mm; - 30 mm fino Ø 42 mm; - 40 mm fino Ø 76,1 mm. Marca: POLYNORM o equivalente Per i seguenti diametri:
108 | 18.03.03.a | Øe 42x1,5 mm - 30 mm | m | 58 |  |  |  | 0
109 | 18.03.03.b | Øe 35x1,5 mm - 30 mm | m | 56 |  |  |  | 0
110 | 18.03.03.c | Øe 28x1,2 mm - 30 mm | m | 25 |  |  |  | 0
111 | 18.03.03.d | Øe 22x1,2 mm - 20 mm | m | 37 |  |  |  | 0
112 | 18.03.03.e | Øe 18x1 mm - 20 mm | m | 14 |  |  |  | 0
113 | 18.03.04. | Isolazione termica per le tubazioni sotto intonaco oppure sotto pavimento oppure entro cavedio chiuso, composto da guaina isolante in poliuretano, con sigillature perfettamente chiuse, completo di materiale di consumo e ogni altro occorrente accessorio. Si indendono compreso anche le fascette di fissaggio a pavimento e a parete. Spessori: - 9 mm fino Ø 22 mm; - 13 mm fino Ø 35 mm; - 19 mm fino Ø 54 mm Marca: ARMAFLEX o equivalente Modello: MF o equivalente Per i seguenti diametri:
114 | 18.03.04.a | Øe 50x2,0 mm - Ø DN 50 x 3 mm - 13 mm | m | 2 |  |  |  | 0
115 | 18.03.04.b | Øe 42x2,0 mm - Ø DN 40 x 3 mm - 13 mm | m | 13 |  |  |  | 0
116 | 18.03.04.c | Øe 35x1,5 mm - Ø DN 32 x 3 mm - 13 mm | m | 140 |  |  |  | 0
117 | 18.03.04.d | Øe 28x1,2 mm - Ø DN 26 x 3 mm - 13 mm | m | 145 |  |  |  | 0
118 | 18.03.04.e | Øe 22x1,2 mm - Ø DN 20 x 2,5 mm - 13 mm | m | 105 |  |  |  | 0
119 | 18.03.04.f | Øe 18x1,2 mm - Ø DN 16 x 2,25 mm - 13 mm | m | 1584 |  |  |  | 0
120 | 18.03.05. | Tubazione in polietilene reticolato PE-XA, adatto per la distruibuzione di acqua sanitaria e di riscaldamento, composto da: Tubazione in polietilene reticolato PE-XA, secondo foglio DVGW W542, strato in luminio secondo DIN EN 573-3, colore argento RAL9006, saldato testa a testa longitudinalmente, conforma alla norma UNI 10954-1, adatto per la distruibuzione di acqua sanitaria e di riscaldamento, provato, temperatura max. 70 °C, pressione max. 10 bar. Classe antincendio B2 - infiammabile normale. Marca: REHAU o equivalente Modello: RAUTITAN STABIL o equivalente Per i seguenti diametri:
121 | 18.03.05.a | Ø DN 40 x 6,0 mm | m | 2 |  |  |  | 0
122 | 18.03.05.b | Ø DN 40 x 6,0 mm | m | 13 |  |  |  | 0
123 | 18.03.05.c | Ø DN 32 x 4,7 mm | m | 140 |  |  |  | 0
124 | 18.03.05.d | Ø DN 25 x 3,7 mm | m | 145 |  |  |  | 0
125 | 18.03.05.e | Ø DN 20 x 2,9 mm | m | 105 |  |  |  | 0
126 | 18.03.05.f | Ø DN 16,2 x 2,6 mm | m | 1584 |  |  |  | 0
127 | 18.03.06. | Attacco per acqua fredda, calda e di scarico, composto da: - 1 pz. valvola a squadra con filtro, diametro 1/2" per acqua fredda; - 1 pz. Valvola a squadra con filtro, diametro 1/2" per acqua calda; - 1 pz. Scarico acque nere Ø 50 mm. | pz. | 12 |  |  |  | 0
128 | 18.03.07. | Attacco per gli apparecchi sanitari come lavastoviglie, lavatrici, ecc, composto da: - 1 pz. valvola a squadra con filtro, diametro 1/2" per acqua fredda con attacco portagomma e rosone cromato; - 1 pz. sifone incassato nel muro per lavatrici, diametro 50 mm con rosone cromato, marca GROHE o equivalente, modello ATLAN FG o equivalente; - 1 pz. valvola di intercettazione ad incasso con cappuccio e rosone cromato, diametro 1/2". | pz. | 12 |  |  |  | 0
129 | 18.03.08. | Rubinetto di erogazione acqua con protezione antigelo per installazione sui balconi e sulle terrazze, composto da valvola di intercettazione per installazione sotto intonaco, con corpo in ghisa, PN 16, lunghezza del gambo 500 mm, accorciabile fino a 200 mm, con leva e ogni occorente accessorio. Marca: KEMPER o equivalente | pz. | 12 |  |  |  | 0
130 | 18.03.09. | Attacco idrico per la centrale termica, composto da: - 1 attacco tubazioni in vista, diametro 1/2" per acqua fredda; - 1 attacco tubazioni in vista, diametro 1/2" per acqua calda; - 1 attacco per scarico acque nere Ø 50 mm a parete, con sifone in PE; - 2 pz. rubinetti in esecuzione in vista con leva blu e attacco porta gomma, attacchi filettati da 1/2" per acqua calda e fredda.. | pz. | 1 |  |  |  | 0
131 | 18.03.10. | Lavandino multifunzionale in acciaio inox 18/10, senza possibilità di montare rubinetterie, con telaio grigio in materiale termoplastico e staffa di fissaggio integrata, la tubazione di troppo pineo 1.1/2" é possibile togliere, scarico a sinistra (mod. BS311) oppure a destra (mod BS312). Dimensioni: 700 x 460 mm Marca: FRANKE o equivalente Modello: LAVINOX STAR o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
132
133 | 18.04. | RADIATORI E ACCESSORI
134
135 | 18.04.01. | Radiatore, composto da: Radiatore universale di tipo prefatto, esecuzione compatta con valvola incorporata, in lamiera di acciaio dello spessore di 1,25 mm secondo EN 442-1, pressione di bollo 9 bar, pressione di esercizio 6 bar, con attacchi laterali, colore bianco RAL 9010, completo di valvola integrata DANFOSS Nr. 013G0370 con anello di impostazione del Kv o equivalente. Marca: DE LONGHI o equivalente Modello: 21 / 22 o equivalente
136 | 18.04.01.a | 900 (L) x 500 (H) x 85 mm - 817 W | pz. | 3 |  |  |  | 0
137 | 18.04.01.b | 900 (L) x 600 (H) x 85 mm - 980 W | pz. | 10 |  |  |  | 0
138 | 18.04.01.c | 900 (L) x 700 (H) x 85 mm - 1144 W | pz. | 10 |  |  |  | 0
139 | 18.04.01.d | 900 (L) x 800 (H) x 85 mm - 1307 W | pz. | 1 |  |  |  | 0
140 | 18.04.01.e | 900 (L) x 600 (H) x 102 mm - 1156 W | pz. | 3 |  |  |  | 0
141 | 18.04.01.f | 900 (L) x 700 (H) x 102 mm - 1349 W | pz. | 2 |  |  |  | 0
142 | 18.04.01.g | 900 (L) x 800 (H) x 102 mm - 1542 W | pz. | 8 |  |  |  | 0
143 | 18.04.01.h | 600 (L) x 700 (H) x 85 mm - 816 W | pz. | 4 |  |  |  | 0
144 | 18.04.01.i | 600 (L) x 500 (H) x 102 mm - 715 W | pz. | 10 |  |  |  | 0
145 | 18.04.02. | Radiatore arredobagno, composto da: Radiatore tubolare arredo bagno, esecuzione con tubi in acciaio verniciato a fuoco con polvere epossidica, colore bianco, comprese attacchi per valvole di regolazione e detentori diritti o a squadra, valvole di sfiato e di scarico. Pressione di esercizio max. 10 bar, temperature di esercizio max. 110 °C. Le staffe di sostegno e fissaggio sono saldate sul retro. Dimensioni: 1488(H)x600(B)mm Marca: DELONGHI o equivalente Modello: DOLCE VITA "linea" 1460 o equivalente | pz. | 8 |  |  |  | 0
146 | 18.04.03. | Sistema di fissaggio die radiatori, composto da staffe per fissaggio a parete, completo di tasselli, minuteria e ogni accessorio per dare finito l'opera a regola d'arte. Il prezzo si intende per radiatore. | pz. | 59 |  |  |  | 0
147 | 18.04.04. | Valvola di sfiato del radiatore, diametro 3/8" | pz. | 59 |  |  |  | 0
148 | 18.04.05. | Valvola termostatica per i radiatori termoarredo in esecuzione a squadra, completo di testa termostatica. ModellO: RA N 15 o equivalente + ModellO: RA 2000 / RA2940 o equivalente | pz. | 8 |  |  |  | 0
149 | 18.04.06. | Detentore per radiatore, completo di valvola di scarico. | pz. | 8 |  |  |  | 0
150 | 18.04.07. | Rosette a muro per attacco radiatore in materiale plastico, colore bianco. | pz. | 59 |  |  |  | 0
151 | 18.04.08. | Testa termostatica, adatto per radiatore universale compatto, composto da: Testa termostatica con sensore e attacco rapido, sensore a vapore di gas, motaggio senza atrezzi, possibilità di impostazione zero nonchè antigelo. Marca: DANFOSS o equivalente Modello: RA 2000 / RA2940 o equivalente | pz. | 51 |  |  |  | 0
152 | 18.04.09. | Armadio di alloggiamento del collettore di distribuzione, composto da: cassetta da incasso in acciaio zincato a caldo con sportello e telaio di colore bianco RAL 9010, regolabile in altezza da 150 mm, con aperture laterali, superiori e sul retro facilmente apribili, con sistema di fissaggio e ogni altro occorente accessorio. Marca: CALEFFI o equivalente
153 | 18.04.09.a | Dimensioni: 800 (L) x 450 (H) x 110 (P) mm | pz. | 1 |  |  |  | 0
154 | 18.04.09.b | Dimensioni: 600 (L) x 450 (H) x 110 (P) mm | pz. | 5 |  |  |  | 0
155 | 18.04.09.b | Dimensioni: 400 (L) x 450 (H) x 110 (P) mm | pz. | 6 |  |  |  | 0
156 | 18.04.10. | Cassetta per misurazione del calore, dell'acqua, dell'equilibrazione idraulica e della regolazione di zona, composto da: Cassetta premontata, esecuzione per installazione sotto traccia, con valvola a sfera sulla mandata 3/4" con filtro integrato e attacco per linea ad impulsi. Valvola di zona DN 20 per il comando dei singoli alloggi con servomotore tramite termostato ambiente. Pozzetto ad immersione 1/2" per contacalorie. Sul ritorno linea universale 3/4" orizzontale per sostituzione con contacalorie fino a 1,5 Qn, composto da valvola a sfera 3/4" e linea con lunghezza 110 mm. Valvola stabilizzatrice della pressione differenziale Danfoss ASV-PV DN20 con campo di taratura 5-25 kPa e linea ad impulsi con lunghezza 1,5m. Due linee per contatori acqua calda e fredda per installazione a vista con cisacuno due valvole a sfera.. Completo di cassetta ad incasso con pannello frontale verniciato RAL 9010. Completo di piedini e paramassetto. Marca: THERMOTECHNIK STRASSHOFER o equivalente Modello: TT-WMZw-ZV-DI-WZZ o equivalente | pz. | 12 |  |  |  | 0
157 | 18.04.11. | Contacalorie a ultrasuoni con cavo di segnale della lunghezza 2,5 m, alimenatzione elettrica dalla rete, display con menu seguente: - energia del calore in MWh - volume - ore di esercizio - misurazione delle temperature attuali - portata - misurazione della potenza L'apparecchio di misurazione e visualizzazione viene montato separatamente sul retro della cassetta. Completo di accessori per il collegamento con linea BUS. Marca: KAMSTRUP o equivalente Modello: MUTICAL 601 - Netz o equivalente | pz. | 12 |  |  |  | 0
158 | 18.04.12. | Scheda di memorizzazione ore del contacalorie con modulo di testa per la memorizzazione di ca. 1396 dati ore per l'analisi di impianti, esportabile tramite interfaccia ottica. Marca: KAMSTRUP o equivalente | pz. | 12 |  |  |  | 0
159 | 18.04.13. | Alimentatore modulare per contacalorie. Marca: KAMSTRUP o equivalente Modello: Netzteil 24 V o equivalente | pz. | 12 |  |  |  | 0
160 | 18.04.14. | Modulo M-Bus per contacalorie. Marca: KAMSTRUP o equivalente Modello: MULTICAL 601 o equivalente | pz. | 12 |  |  |  | 0
161 | 18.04.15. | M-Bus-Master con display per la visualizzazione die dati die contacalorie. Marca: KAMSTRUP o equivalente Modello: MULTICAL 601 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
162 | 18.04.16. | Cavo per M-Bus-Master con interfaccia tipo RS 232 per l'estrazione dati con PC. Marca: KAMSTRUP o equivalente Modello: RS 232 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
163 | 18.04.17. | Contatore acqua fredda a getto unico fino a 30 °C con uscita ad impulsi per installazione orizzontale, con quadrante asciutto, contabilizzazione con 8 rulli con trasmissione magnetica, omologato CEE, involucro in ottone, contabilizzazione stagna e girevole 360 °, completo di bocchettoni e guarnizioni. Q=1,5 m³/h. Marca: CMS o equivalente Modello: SUPER DRY o equivalente | pz. | 12 |  |  |  | 0
164 | 18.04.18. | Contatore acqua calda a getto unico fino a 30 °C con uscita ad impulsi per installazione orizzontale, con quadrante asciutto, contabilizzazione con 8 rulli con trasmissione magnetica, omologato CEE, involucro in ottone, contabilizzazione stagna e girevole 360 °, completo di bocchettoni e guarnizioni. Q=1,5 m³/h. Marca: CMS o equivalente Modello: SUPER DRY o equivalente | pz. | 18 |  |  |  | 0
165 | 18.04.19. | Alimentatore di rete 230V / 24 V per valvola di zona, composto da: Alimentatore 24 V C.C. modulare da barra DIN per installazione nel quadro elettrico dell'alloggio atto ad alimentare la valvola di zona installata nella cassetta di contabilizzazione. | pz. | 12 |  |  |  | 0
166 | 18.04.20. | Termostato ambiente per installazione nei singoli appartamenti, composto da: Termostato per installazione sul muro con orologio per l'impostazione del programma giornaliero, alimentato a batteria, collegamento con valvola di zona a due vie nella cassetta contatori tramite cavo di segnale entro tubazione di protezione Ø 25 mm. Si intende compreso tutto per consegnare l'impianto a regola d'arte. Marca: WATTS o equivalente Modello: CRONO BAT - P2525 o equivalente | pz. | 12 |  |  |  | 0
167
168 | 18.05. | TUBAZIONI DI SCARICO, DI VENTILAZIONE E ACCESSORI
169
170 | 18.05.01. | Tubazioni per colonne di scarico, esecuzione fonoisolante, in polipropilene rinforzato con minerali, conforme a DIN 4109, a bicchiere, diametro 110 mm, compresi pezzi speciali come curve, braghe, diramazioni, ecc..., e occorrenti aperture di ispezione (minimo un'ispezione a valle di ogni colonna). Compresi inoltre sistemi di sostegno e fissaggio composti da staffe in acciaio zincato a caldo con interposta guarnizione in gomma o similare. Marca: WAVIN AS o equivalente | m | 63 |  |  |  | 0
171 | 18.05.02. | Tubazione di scarico orizzontale per acque nere in PP a triplo strato estruso, molto resistente anche a basse temperature, per la posa sotto pavimento tra gli apparecchi sanitari fino alla colonna di scarico, comprese braghe di innesto, sfridi e occorrenti pezzi speciali. Certificato secondo la norma UNI EN 1451. Si precisa che la rete di scarico deve essere realizzata con una pendenza minima di 1 % verso la colonna di scarico. Si intende compreso di ogni occorente accessorio per consegnare la rete di scarico finito e funzionante. Marca: WAVIN o equivalente Modello: ED-TECH o equivalente
172 | 18.05.02.a | Ø 110 mm | m | 65 |  |  |  | 0
173 | 18.05.02.b | Ø 75 mm | m | 12 |  |  |  | 0
174 | 18.05.02.c | Ø 63 mm | m | 12 |  |  |  | 0
175 | 18.05.02.d | Ø 50 mm | m | 215 |  |  |  | 0
176 | 18.05.02.e | Ø 40 mm | m | 12 |  |  |  | 0
177 | 18.05.02.f | Ø 32 mm | m | 12 |  |  |  | 0
178 | 18.05.03. | Tubazione di scarico in ghisa, senza bicchiere, per l'installazione in vista nel piano interrato, completo di pezzi speciali, braghe di innesto e aperture di sipezione. Completo di certificato di conformità CE secondo EN 877:1999/A1:2006, classe di reazione al fuoco A2 secondo EN 13501, fonoassorbente secondo la norma DIN 4109, protetto da corrosione per strato epossidico, stratificazione interna con sistema a due componenti. Completo di tutti gli accessori e ogni onere per realizzare la rete di fognatura, compreso sistema di fissaggio e di sostegno, pezzi di raccordo, fasciette antisfilamento, fasciette di sicurezza in acciaio inox con guarnizione in gomma EPDM e 2 viti di fissaggio. Le tubazioni vengono posati con pendenza minima del 1 %. Marca: SML o equivalente
179 | 18.05.03.a | Ø 110 mm | m | 72 |  |  |  | 0
180 | 18.05.03.b | Ø 70 mm | m | 14 |  |  |  | 0
181 | 18.05.03.c | Ø 50 mm | m | 14 |  |  |  | 0
182 | 18.05.04. | Tubazione di ventilazione in PVC leggero, con bicchiere ad incollaggio per la ventilazione dei bagni ciechi e delle cucine, ecc..., compreso sistema di fissaggio e di sostegno in acciaio zincato a caldo, curve, diramazioni, riduzioni e ogni altro occorrente accessorio per consegnare l'impianto di ventilazione perfettamente funzionante a regola d'arte.
183 | 18.05.04.a | Ø 110 mm | m | 285 |  |  |  | 0
184 | 18.05.05. | Valvola di non ritorno a doppia tenuta in PVC. Dimensioni: 650 x 300 mm Diametro: DN 100 Marca: KESSEL o equivalente Modello: STAUFIX 73100 o equivalente | pz. | 1 |  |  |  | 0
185 | 18.05.06. | Ventilatore per i bagni ciechi , composto da: ventilatore centrifugo per installazione ad incasso completo di: - cassetta da incasso con scarico DN 75/80 mm a sinistra in alto, una uscita laterale DN 75 destra/sinistra per attacco di vasca filtrante in secondo locale, DN 50 mm sotto per attacco WC, con coperchio di pulizia, adatto per installazione a colonna; - parte ventilante con ventola in materiale plastico di alta qualità (Luran), compreso gruppo ventilatore con motore elettrico monofase, alimentazione elettrica 230 V/ 50 Hz; - relè per accensione/spegnimento ritardato; Dati tecnici: - Rumorosità: 32 dB; - Valvola di ritegno - stgna con una contrapressione di 50 Pa sotto 1 l/h; - Griglia di copertura in materiale plastico; - portata: 60 m³/h; - prevalenza: 133 Pa - Potenza elettrica assorbita: 11 W Marca: LIMOT oder gleichwertig Modell: F/M-UP+F/M60+C-NR/7 o equivalente | pz. | 6 |  |  |  | 0
186
187 | 18.06. | APPARECCHI SANITARI, RUBINETTERIA E ACCESSORI
188
189 | 18.06.01. | Gruppo lavabo per i WC e bagni, composto da: Lavabo in porcellana (vitreus china), colore bianco, dimensioni 65x51 cm, completo di sistema di fissaggio e di sostegno con bulloni M10x120/140 mm. Lavabo per rubinetteria a monocomando o rubinetteria con tre fori, foro centrale già bucato, con foro troppopieno, adattabile con colonna per nascondere il sifone, quest'ultima compresa completo di sistema di fissaggio e di sostegno. Marca: KERAMAG o equivalente Modello: RENOVA Nr. 1 + KERAFIX o equivalente | pz. | 18 |  |  |  | 0
190 | 18.06.02. | Accessori per i lavabi di cui al punto precedente, composto da: - 1 pz. rubinetteria monocomando, marca GROHE o equivalente, modello EURODISC o equivalente, in acciaio cromato, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, completo di asta di comando scarico a saltarello e piletta G 1.1/4"; - 2 pz. valvole a squadra con filtro, rosone con guarnizione autocollante, diametro 1/2", marca SHELL o equivalente, modello 0491706 o equivalente; - 2 tubetti di adduzione dell'acqua in ottone cromato; - 1 pz. sifone a bottiglia per lavabo, G 1.1/4", in ottone cromato, con tubo di innesto e rosone da parete in acciaio cromato; - 1 Stk. Guarnizione di gomma, diametro 40 mm, per innesto tubazione di scarico a parete. - 1 Stk. rosette a muro in acciaio inox. Compreso ogni altro accessorio per consegnare l'apparecchio installato e funzionante a regola d'arte. | pz. | 18 |  |  |  | 0
191 | 18.06.03. | Bidet composto da: Bidet in porcellana (vitreus china), colore bianco, completo di sistema di fissaggio e di sostegno con bulloni M12x150 mm. Marca: KERAMAG o equivalente Modello: RENOVA Nr. 1 o equivalente | pz. | 12 |  |  |  | 0
192 | 18.06.04. | Accessori per bidet di cui al punto precedente, composto da: - 1 pz. rubinetteria monocomando, marca GROHE o equivalente, modello EURODISC o equivalente, in acciaio cromato, con bocca di erogazione girevole dotata di rompigetto, completo di asta di comando scarico a saltarello e piletta G 1.1/4"; - 2 pz. valvole a squadra con filtro, rosone con guarnizione autocollante, diametro 1/2", marca SHELL o equivalente, modello 0491706 o equivalente; - 2 tubetti di adduzione dell'acqua in ottone cromato; - 1 pz. sifone a bottiglia per lavabo, G 1.1/4", in ottone cromato, con tubo di innesto e rosone da parete in acciaio cromato; - 1 Stk. Guarnizione di gomma, diametro 32 mm, per innesto tubazione di scarico a parete. - 1 Stk. rosette a muro in acciaio inox. Compreso ogni altro accessorio per consegnare l'apparecchio installato e funzionante a regola d'arte. | pz. | 12 |  |  |  | 0
193 | 18.06.05. | Gruppo WC, composto da: - n. 1 vaso a cacciata di tipo sospeso in vitreus china di prima qualitá, completo di staffe bulloni di fissaggio, marca KERAMAG, modello RENOVA Nr. 1 o equivalente; - n. 1 sedile in plastica (Duroplast) completo di cerniere, colore bianco con minuteria di fissaggio; - n. 1 cassetta di scarico da incasso della capacitá di 7,5 litri isolato, con fissaggio in ceramica M12, misure adattabili da 180-230 mm, con curva Ø 90/100 mm, profondità 12 cm, con sistema a due quantità (3/4 e 6 litri) completo di scarico per ventilatore, con tubo di risciacquamento in PE e coppelle di polistirolo espanso, completo di rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta e rete per l'intonaco e dispositivo per interrompere il risciacquamento, marca GEBERIT o equivalente, modello COMBIFIX 110.335.00.1 o equivalente; - n. 1 placca di copertura con tasto di comando per cassetta d'incasso, colore bianco, marca GEBERIT o equivalente, modello BETA 115.774.11.1 o equivalente; Compreso ogni onere e accessorio per dare l'apparecchio montato e funzionante. | pz. | 18 |  |  |  | 0
194 | 18.06.06. | Tazza per la doccia per disabili, composto da: Tazza doccia a filo pavimento in acciaio porcellanato, per installazione a filo pavimento, esecuzione Anti-Slip, colore bianco, con effetto autopulente emailplus. Scarico Ø 90 mm. Dimensioni: 900x900x25 mm Marca: KALDEWEI o equivalente Modello: SUPERPLAN 390-1 E+AS o equivalente | pz. | 3 |  |  |  | 0
195 | 18.06.07. | Tazza per la doccia, composto da: Tazza doccia in acciaio porcellanato, esecuzione Anti-Slip, colore bianco, con effetto autopulente emailplus. Scarico Ø 90 mm. Dimensioni: 800x800x65(h) mm Marca: KALDEWEI o equivalente Modello: DUSCHPLAN o equivalente | pz. | 6 |  |  |  | 0
196 | 18.06.08. | Accessori per doccia, composto da: - n. 1 gruppo miscelatore monocomando cromato da incasso, con corpo valvola incassato, con tasto di commutazione per soffione fisso piatto e soffione mobile, marca GROHE o equivalente, modello EURODISC o equivalente; - n. 1 placca di copertura e leva in acciaio cromato, con tasto di commutazione per soffione fisso piatto e soffione mobile, marca GROHE o equivalente, modello EURODISC o equivalente; - n. 1 attacco a squadra da 1/2"; - n. 1 set per doccia, con asta murale della lunghezza di 600 mm, supporto scorrevole, soffione e flessibile della lunghezza di 1750 mm, marca GROHE o equivalente, modello MOVARIO - TRIO o equivalentecon soffione a tre getti marca GROHE o equivalente, modello Trio 28390 Normal/Jet/Rain o equivalente;
|  | - n. 1 sifone in PE diametro 1.1/2" per piatto doccia, completo di piletta Ø 40/50 mm, sifone facilmente smontabile, adatto per piatti doccia piani con scarico Ø 90 mm, retina per raccolta capelli, pezzi cromati e guarnizioni, marca VIEGA o equivalente, modello TEMPOPLEX NEU o equivalente; Sono compresi tutti gli occorenti accessori per dare finito l'apparecchio saniatrio funzionante a regola d'arte. | pz. | 9 |  |  |  | 0
197 | 18.06.09. | Vasca da bagno, composto da: Vasca da bagno, dimensioni 1700x750x430 mm, con posizionamento largo e stabile, da incasso, senza piedi esecuzione anti-slip, colore bianco, con effetto autopulente emailplus. Marca: KALDEWEI o equivalente Modello: DYNASET 620 E+AS o equivalente | pz. | 9 |  |  |  | 0
198 | 18.06.10. | Accessori per vasca d abagno, composto da: - n. 1 gruppo miscelatore monocomando cromato da incasso, con corpo valvola incassato, con tasto di commutazione per soffione fisso piatto e soffione mobile, marca GROHE o equivalente, modello EURODISC o equivalente; - n. 1 placca di copertura e leva in acciaio cromato, con tasto di commutazione per soffione fisso piatto e soffione mobile, marca GROHE o equivalente, modello EURODISC o equivalente; - n. 1 attacco a squadra da 1/2"; - n. 1 set per doccia, con asta murale della lunghezza di 600 mm, supporto scorrevole, soffione e flessibile della lunghezza di 1750 mm, marca GROHE o equivalente, modello MOVARIO - TRIO o equivalentecon soffione a tre getti marca GROHE o equivalente, modello Trio 28390 Normal/Jet/Rain o equivalente;
|  | - n. 1 sifone in PE diametro 1.1/2" per piatto doccia, completo di piletta Ø 40/50 mm, sifone facilmente smontabile, adatto per vasche, retina per raccolta capelli, pezzi cromati e guarnizioni, marca HANSGROHE o equivalente, modello EXAFILL S o equivalente; Sono compresi tutti gli occorenti accessori per dare finito l'apparecchio saniatrio funzionante a regola d'arte. | pz. | 1 |  |  |  | 0
199
200 | 18.07. | IMPIANTO ANTINCENDIO
201
202 | 18.07.01. | Estintore portatile a polvere da 6 kg, costruiti e omologati secondo DM. 20.12.1982, adatto per le classi ABC, con capacità estinguente 34A 233B C, completo di sistema di fissaggio a parete. | pz. | 4 |  |  |  | 0
203 | 18.07.02. | Estintore portatile a polvere da 12 kg, costruiti e omologati secondo DM. 20.12.1982, adatto per le classi ABC, con capacità estinguente 55A 233B C, completo di sistema di fissaggio a parete. | pz. | 1 |  |  |  | 0
204 | 18.07.03. | Estintore portatile a CO2 da 5 kg, costruiti e omologati secondo DM. 20.12.1982, adatto per le classi BC, con capacità estinguente 113B C completo di sistema di fissaggio a parete. | pz. | 1 |  |  |  | 0
205 | 18.07.04. | Targhette di indicazione delle vie d'uscita, degli idranti, estintori, attacco motopompa, ecc... in lamiera verniciata, pittogramma secondo la legge vigente con adeguato sistema di fissaggio. Targhette adatte per fissaggio a parete oppure a bandiera. | pz. | 18 |  |  |  | 0
206 | 18.07.05. | Protezioni per il passaggio delle tubazioni tra compartimenti antincendio, adatto per passaggio tubazioni di tutti i tipi e cavi elettrici, composto da malta termoespandente e relativi occorrenti addittivi. La resistenza al fuoco quale deve essere garantita è pari a REI 120 (o maggiore). È compreso anche la dichiarazione di regolare esecuzione, nonchè l'indicazione del certificato con apposito cartello, così come previsto dalla vigente normativa. Marca: WÜRTH o equivalente Modello: FIRESEAL-ME o equivalente | A Corpo | 1 |  |  |  | 0
207
208 | 18.08. | INFRASTRUTTURE
209
210 | 18.08.01. | Tubazione di scarico in PVC della serie pesante, con bicchiere ad innesto, lunghezza 0,5 fino 5 m, colore conforme RAL 8023, completo di guarnizioni. Si intende incluso nel prezzo le braghe, curve riduzioni pezzi speciali, ecc..., quali sono compresi nel prezzo del metro lineare della tubazione. Le tubazioni sono per la posa interrata dei scarichi acque nere e bianche conforme a DIN 19534 e UNI EN 1401. Marca: PVC - KG o equivalente Modello: SN 4 o equivalente
211 | 18.08.01.a | Ø 110 mm | m | 40 |  |  |  | 0
212 | 18.08.01.b | Ø 125 mm | m | 275 |  |  |  | 0
213 | 18.08.01.c | Ø 150 mm | m | 38 |  |  |  | 0
214 | 18.08.01.d | Ø 200 mm | m | 42 |  |  |  | 0
215 | 18.08.01.e | Ø 250 mm | m | 72 |  |  |  | 0
216 | 18.08.02. | Tubazione per l'alimentazione idrica in PE-AD - Øe 63 mm - 2", da posare dal pozzetto acqua potabile fino in centrale termica. La medesima tubazione viene posata entro tubazione di protezione esternamente corrugata internamente liscia Ø 125 (colore rosso), quest'ultimo compreso. | m | 34 |  |  |  | 0
217 | 18.08.03. | Tubazione per l'alimentazione idrica in PE-AD - Øe 32 mm - 1", da posare dal pozzetto acqua potabile fino in centrale termica. La medesima tubazione viene posata entro tubazione di protezione esternamente corrugata internamente liscia Ø 110 (colore rosso), quest'ultimo compreso. | m | 53 |  |  |  | 0
218 | 18.08.04. | Tubazione metano per la posa interrata, composto da: Tubazione metano a bassa pressione (40 mbar) in PE-AD, conforme la norma UNI ISO 4437 e al DM. 11/99, idoneo per installazione interrata, completo di pezzi speciali, sfridi, giunti saldati, materiale di consumo e ogni occorrente accessorio. Posa in profondità minima di 90 cm entro letto di sabbia dello spessore di 40 cm. La fornitura dovrà essere accompagnata di certificato conforma la norma UNI 5447-64 e DM. 24.11.1984. Per i seguenti diametri:
219 | 18.08.04.a | DN 32 | m | 18 |  |  |  | 0

## Tabella riassuntiva
CODICE | DESCRIZIONE | TOTALE
KODEX | DESCRIZIONE | SUMME
01 | CENTRALE TERMICA | 0
02 | IMPIANTO GAS METANO | 0
03 | TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE IDRICO SANITARIO E DI RISCALDAMENTO | 0
04 | RADIATORI E ACCESSORI | 0
05 | TUBAZIONI DI SCARICO, DI VENTILAZIONE E ACCESSORI | 0
06 | APPARECCHI SANITARI, RUBINETTERIA E ACCESSORI | 0
07 | IMPIANTO ANTINCENDIO | 0
08 | INFRASTRUTTURE | 0
| SOMMA IMPIANTI TECNOLOGICI | 0
| Somma dei lavori | 0