## Analisi dei prezzi
| KODEX | BESCHREIBUNG | ME | MENGE | MENGE KORR. | PREIS ZIFFERN | PREIS BUCHST. | SUMME
1 |  | ELEKTRISCHE SCHALTTAFELN UND STEUERGERÄTE
1.1 |  | STROMKREISVERTEILER IN AUFPUTZAUSFUEHRUNG
1.1.a | 15.06.01.11 | Stromkreisverteiler in Aufputzausführung, aus Kunststoff komplett mit Blendrahmen und Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. Technische Eigenschaften und Abmessungen: - Nennstrom: 63 A - Platzeinheiten: 12 - Schutzklasse: II - Schutzart: IP30 - Abmessungen indikativ (HxBxT): 250x300x110 mm | nr. | 12 |  |  |  | 0
1.1.b | 15.06.01.24 | Feuchtraumstromkreisverteiler in Aufputzausführung, aus Kunststoff komplett mit Blendrahmen und Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. Technische Eigenschaften und Abmessungen: - Nennstrom: 63 A - Platzeinheiten: 54 - Schutzklasse: II - Schutzart: IP65 - Abmessungen indikativ (HxBxT): 660x410x140 mm | nr. | 1 |  |  |  | 0
1.1.c | 15.06.01.25 | Feuchtraumstromkreisverteiler in Aufputzausführung, aus Kunststoff komplett mit Blendrahmen und Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. Technische Eigenschaften und Abmessungen: - Nennstrom: 63 A - Platzeinheiten: 72 - Schutzklasse: II - Schutzart: IP65 - Abmessungen indikativ (HxBxT): 880x410x140 mm | nr. | 1 |  |  |  | 0
1.2 | 15.06.01 | MODUL-WANDEINBAUSCHALTSCHRÄNKE
1.2.a | 15.06.01.12 | Stromkreisverteiler in Aufputzausführung, aus Kunststoff komplett mit Blendrahmen und Stahlblechtür durchsichtig oder geschlossen, herausnehmbarem Geräteträger, PE-Schiene und Klemmen, komplett mit Beschriftung, Zubehör und Kleinmaterial. Technische Eigenschaften und Abmessungen: - Nennstrom: 63 A - Platzeinheiten: 24 - Schutzklasse: II - Schutzart: IP30 - Abmessungen indikativ (HxBxT): 400x300x110 mm | nr. | 12 |  |  |  | 0
1.3 | 15.06.21.02 | Thermomagnetischer Leistungsschalter zweipolig geschützt, Kurzschlussabschaltvermögen 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
1.3.a | e | Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten | nr. | 14 |  |  |  | 0
1.4 | 15.06.21.04 | Thermomagnetischer Leistungsschalter vierpolig geschützt, Kurzschluss_ abschaltvermögen 6kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C. Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
1.4.a | e | Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten | nr. | 1 |  |  |  | 0
1.5 | 15.06.32.02 | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch zweipolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
1.5.a | b | Nennstrom 2x10 A Idn=0,03A - 4 Moduleinheiten | nr. | 35 |  |  |  | 0
1.5.b | c | Nennstrom 2x16 A Idn=0,03A - 4 Moduleinheiten | nr. | 50 |  |  |  | 0
1.5.c | d | Nennstrom 2x20 A Idn=0,03A - 4 Moduleinheiten | nr. | 12 |  |  |  | 0
1.6 | 15.06.32.04 | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch vierpolig geschützt plus Neutralleiter, Kurzschlussabschaltvermögen 10kA bei 400 V, magnetische Auslösekurve C, Typ "A". Einbau in den elektrischen Verteilern zum Schutz der Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss. Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
1.6.a | e | Nennstrom 4x25 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | nr. | 1 |  |  |  | 0
1.7 | 15.06.11.01 | Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise, Einbau in den elektrischen Verteilern. Nennspannung 400 V.Einschließlich der Montage auf DIN Normschiene, dem Material für die Verkabelung und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Ausführung.
1.7.a | a | Nennstrom 2x25 A | nr. | 12 |  |  |  | 0
1.8 | 15.06.71.11 | Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige. In Modulbauweise für Schnappbefestigung auf genormter Hutschiene, oder in Ausführung für Montage auf vorgebohrter Montageplatte mittels Verschraubung. Nennspannung 12-24V oder 230-400V entsprechend der Beschreibung. Für Einbau in die Schaltschränke einschließlich der Verdrahtung und allem notwendigen Zubehör.
1.8.a | d | Zeitrelais einpolig 16A mit Schaltvorankündigung | nr. | 6 |  |  |  | 0
1.8.b | e | Dämmerungsschalter mit Einstellung von 2 bis 200 lux und Photozelle | nr. | 1 |  |  |  | 0
1.9 | 15.06.81 | Überspannungs - Blitzstromableiter
1.9.a | 15.06.81.12 | Kombi-Ableiter zweipolig der Anforderungsklasse I - für den Einsatz im TN Netz mit Nennspannung 230V. MIt eingekapselter Stromfunkenstrecke, und Blitzstromableiter zum Ableiten von hohen Strömen zum Schutz der Endverbraucher. Impulsströme (10/350) Iimp=50 kA Ableitvermögen (8/20) In=50 kA Schutzpegel Up<=1,5 kV Folgestromlöschvermögen (L-N) Ifi=50 kAeff Folgestromlöschvermögen (N-PE) Ifi=100 Aeff Selektiv mit Sicherung 35 A gL/gG fino a 50 kAeff Ansprechzeit ta<100 ns Dauerspannung Uc=255 V SPD des Typ 1 | nr. | 2 |  |  |  | 0
2 |  | HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN
2.1 | 15.05.03 | KABELLEITUNG FG7OR 0,6/1KV Kupferkabel mit flexiblen Leitern, Isolierung Gummi, PVC Ummantellung, flammwidrige Ausführung, Type FG7OR. Nennspannung Uo/U= 0,6/1kV. Installation in bestehende Verlegesystemen, einschliesslich Anteil der Anschlüsse samt notwendigen Zubehörteilen.
2.1.a | 15.05.03.03.d | Leitung FG7OR0,6/1KV 3x6 mm² | ml | 1000 |  |  |  | 0
2.1.b | 15.05.03.05.d | Leitung FG7OR0,6/1KV 5x6 mm² | ml | 100 |  |  |  | 0
3 |  | HAUPTSTRÄNGE (STEIGLEITUNGEN)
3.1 | 15.04.01 | Flexiblen Installationsrohre schwere flexible flammwidrige Ausführung, gerillt, Zerdrückfestigkeit 750N, IMQ Zertifizierung. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
3.1.a | 15.04.01.01a | Leerrohr und Rohr für Steigleitungen 25mm 750N | ml | 1500 |  |  |  | 0
3.1.b | 15.04.01.01b | Leerrohr und Rohr für Steigleitungen 32mm 750N | ml | 1500 |  |  |  | 0
3.2 | 15.04.02 | Starres PVC Installationsrohre schwere flammwidrige Ausführung, glatt, Zerdrückfestigkeit 750N, IMQ Zertifiziert. Ausführung für Schutzgrad mindestens IP44. Befestigung der Rohre in einem Abstand von 25 x den Durchmesser des Rohres. Leerrohre müssen mit einem verzinkten Zugdraht ausgerüstet sein. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
3.2.a | 15.04.02.01.a | PVC Rohr starr - 25mm - 750N | ml | 250 |  |  |  | 0
4 |  | HAUPTABZWEIGDOSEN
4.1 | 15.04.08 | Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem Kunsstoff zur Einbauinstallation. Ausgeführt mit Deckel mit Schraubbefestigung und isolierenden Abtrennung um verschiedene Kreise untereinander zu trennen. Velegung in bauseits vorbereiteten Maueraussparungen, jedoch einschliesslich der Befestigung mit Mörtel. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, der Verbindungen mit Kabeleinführungen, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
4.1.a | 15.04.08.01.c | Einbauabzweigdose - 200/300x150/200x50/70 mm | nr. | 24 |  |  |  | 0
4.1.b | 15.04.08.01.d | Einbauabzweigdose - 350/400x150/200x50/70 mm | nr. | 24 |  |  |  | 0
4.2 | 15.04.08 | Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC zur Aufputzinstallation im Außenbereich. Minimaler Schutzgrad IP55. Ausgeführt mit Deckel mit Schraubbefestigung und isolierenden Abtrennung um verschiedene Kreise untereinander zu trennen. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile, der Verbindungen mit Kabeleinführungen, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
4.2.a | 15.04.08.21.c | Abzweigdose PVC IP55 100/150x100/120x50/70mm | nr. | 20 |  |  |  | 0
4.2.b | 15.04.08.21.e | Abzweigdose PVC IP55 200/250x150/200x70/100mm | nr. | 5 |  |  |  | 0
5 |  | ANSCHLÜSSE, SCHALTER, STECKER
5.1 | 15.08.01.01 | Lichtauslass mit einpoligem Schalter 16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, - Mantelklemmen und Zubehör. - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung du Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.1.a | a | Lichtauslass ausgeschaltet unter Putz IP40 - mittlere Preisklasse | nr. | 96 |  |  |  | 0
5.2 | 15.08.01.02 | Lichtauslass mit einpoligem Schalter 16 A in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm², - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Lieferung und Montage des Schalters, - Mantelklemmen und Zubehör. - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung du Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.2.a | b | Lichtauslass ausgeschaltet auf Putz IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV | nr. | 14 |  |  |  | 0
5.3 | 15.08.01.11 | Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, - Mantelklemmen und Zubehör. - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung du Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.3.a | a | Lichtauslass wechselgeschaltet mit 1 Lichtpunkt in unter Putz Ausführung - IP40 - Schaltgerät mittlere Preisklasse | nr. | 22 |  |  |  | 0
5.4 | 15.08.01.21 | Lichtauslass mit einpoligen Wechsel- und Kreuzschaltern 16 A in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System - Lieferung und Montage des Schalters, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, - Mantelklemmen und Zubehör. - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung du Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.4.a | d | Lichtauslass, 2 Wechsel- und 2 Kreuzschalter unter Putz IP40 - mittlere Preiskl. | nr. | 21 |  |  |  | 0
5.5 | 15.08.01.21 | Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster einschließlich Schaltgerät in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, - Lieferung und Montage des Schaltgerätes, komplett mit Halterung, Einsätze und Abdeckplatte, - Mantelklemmen und Zubehör, - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.5.a | d | Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz - IP40 - Gerät mittlere Preisklasse | nr. | 6 |  |  |  | 0
5.6 | 15.08.01.31 | Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Mantelklemmen und Zubehör. - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung du Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.6.a | a | Lichtauslass zentral geschaltet, unter Putz IP40 | nr. | 3 |  |  |  | 0
5.7 | 15.08.01.35 | Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage über Schritt-, Zeitrelais, Bewegungsmelder oder allgemeinen Schaltaktor in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leitung des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Lieferung und Montage des Schalt- und Befehlgerätes, komplett mit Dose, Halterung, Einsatz und Abdeckplatte der eingesetzten Serie, - Mantelklemmen und Zubehör. - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler (maximale Länge 20m) - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung du Befestigung der Bauteile sowie die Leistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.7.a | a | Tasterauslass mit einpoligem Taster 10 A, unter Putz IP40 - mittlere Preisklasse | nr. | 12 |  |  |  | 0
5.8 | 15.08.01.51 | Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Mantelklemmen und Zubehör. - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.8.a | a | Lichtauslass parallel in unter Putz Ausführung - IP40 | nr. | 9 |  |  |  | 0
5.9 | 15.08.01.52 | Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm², - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Mantelklemmen und Zubehör. - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung der Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.9.a | b | Lichtauslass parallel in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV | nr. | 36 |  |  |  | 0
5.10 | 15.08.01.55 | Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung, deren Einspeiseleitung, ausgehend vom Stromverteiler, die Länge von 20m überschreitet, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von gleich 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Mantelklemmen und Zubehör. - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung du Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.10.a | b | Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 60m - IP40 | nr. | 12 |  |  |  | 0
5.11 | 15.08.01.61 | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton. Die Leistungen beinhalten die Lieferung und Montage der Einlegebauteile und deren Einbindung in bauseitige UP-Auslässe, komplett mit: - Montage, bzw. Befestigung der verschiedenen Einlegebauteile und Frontteil auf der Decken- oder Wandschalung vor dem Betonieren, - Ausführung und zeitliche Koordination der Arbeiten in Absprache mit der Baufirma, - Einführung der bauseits vorbereiteten Installationsrohre in die verschiedenen Einlegebauteile, - Prüfung der Bauteile auf Betonfestigkeit (Eindringen von Beton), - Lösen der Befestigungsschrauben vor Entfernung der Schalung, - Verschließen der Befestigungslöcher für die Beton Einlegebauteile auf den Schalungen mittels speziellem Kunstharz und Wiederherstellung der ursprünglichen Oberflächenbeschaffenheit
- Prüfung der Einlegeteile und der Installationsrohre auf Betoneindringung nach Entfernung der Schalungen, - sofortige Entfernung eventueller Betoneindringungen und Freilegung der Einlegeteile und Installationsrohre. Einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Betonteile, sowie die Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.11.a | a | Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt, örtlich oder zentral geschaltet für Verlegung in Beton, mit Auslassöffnung 35 mm - mit Deckeneinbauleiste | nr. | 12 |  |  |  | 0
5.12 | 15.08.11.01 | Lichtauslass für Notbeleuchtung in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Mantelklemmen und Zubehör. - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung du Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.12.a | a | Lichtauslass für Notbeleuchtung in unter Putz Ausführung - IP40 | nr. | 5 |  |  |  | 0
5.13 | 15.08.11.02 | Lichtauslass für Notbeleuchtung in auf Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit starrem PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Schutzleiter von 1,5 mm², - Abzweigdose und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Mantelklemmen und Zubehör. - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20 m), - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung du Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.13.a | a | Lichtauslass für Notbeleuchtung in auf Putz Ausführung - IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V | nr. | 2 |  |  |  | 0
5.14 | 15.10.01.11 | Auslass Steckdose zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System - Lieferung und Montage der Steckdose, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL - Mantelklemmen und Zubehör. - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.14.a | a | Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, unter Putz IP40 - mittlere Preiskl. |  | 200 |  |  |  | 0
5.15 |  | Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, in unter Putz Ausführung, komplett mit, - Verteilung mit gerilltem, flexiblen Kunststoffrohr, - Leiter des Typs H07VK oder N07VK mit einem Mindestquerschnitt pro Phase und Erdleiter von 2,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System - Lieferung und Montage der Steckdose, Typ Schuko, komplett mit Halterung, Einsatz und Abdeckplatte, - USV Steckdosen Farbe nach Wahl der BL - Mantelklemmen und Zubehör. - Einspeiseleitung ab dem jeweiligen Verteiler (max. Länge 20m), - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie Arbeitsleistungen für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.15.a |  | Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x10A+PE, unter Putz IP40 - mittlere Preiskl. | nr. | 85 |  |  |  | 0
5.16 | 15.10.01.11 | Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K oder geschirmter Kabel FROH2R300/500V mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Schalterdose geeignet für das eingesetzte System, - Mantelklemmen und Zubehör, - Leitung vom Thermostat bis zum gesteuerten Gerät - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.16.a | a | Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz - IP40 - N07V-K 2x1,5mm² | nr. | 12 |  |  |  | 0
5.17 | 15.10.01.13 | Auslass für Elektroventil für hydro-thermosanitäre oder ähnliche Anlagen, in unter Putz Ausführung, komplett mit: - Verteilung mit gerilltem, flexiblen PVC Rohr, - Leiter des Typs H07V-K oder N07V-K mit einem Mindestquerschnitt von 1,5 mm², - Abzweigdose in unter Putz Ausführung und Deckel mit Schraubenbefestigung, - Mantelklemmen und Zubehör, - Leitung ausgehend vom entsprechenden Stromverteiler - einschließlich allem Zubehör für die Anbringung und Befestigung der Bauteile, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage.
5.17.a | a | Auslass für Elektroventil, unter Putz - IP40 - mit Leitung 2x1,5mm² | nr. | 12 |  |  |  | 0
5.17.b |  | Telefonanschlusspunkt RJ11, Unterputz-Ausführung IP40, komplett mit Telefonkabel 2cp, ausgehend vom Technikraum im Erdgeschoss. | nr. | 37 |  |  |  | 0
5.17.c |  | TV-Anschlusspunkt, Ausführung Unterputz - IP40 - Gerät und Modell des Typs Standard, komplett mit Anteil des TV-Sat-Kabels COX D68. | nr. | 24 |  |  |  | 0
5.17.d |  | Not-Rufanlage der Behindertengerechten Baeder, komplett mit Kabelleitungen (Rohrleitungen Unterputz und Stromkabel), Geraete (Reissleine, Resetier-Taste, Alarmsummer mit Leuchte), Transformator und allem notwendigen Zubehoer um die Anlage fachgerecht auszufuehren. | nr. | 3 |  |  |  | 0
6 |  | BELEUCHTUNGSKÖRPER
6.1.a |  | Lieferung und Einbau von Beleuchtungskörper für die Wand- oder Deckenmontage für Treppenhaus (siehe Fotos in den Projektzeichnungen), runde Form mit Durchmesser 365mm, IP65, Lichtstreuung durch unterstehende, satinierte, milchige Polycarbonat-Abdeckung in Ovalform, Montagerahmen aus anodisiertem Aluminium, komplett mit led lampe 2x8W, Farbtemperatur 3500-4000°K, Led Lebedsdauer 50.000h | nr. | 14 |  |  |  | 0
6.1.b |  | Lieferung und Einbau von Beleuchtungskörper für die Wand- oder Deckenmontage für Terrasse (siehe Fotos in den Projektzeichnungen), runde Form mit Durchmesser 270mm, IP65, Lichtstreuung durch unterstehende, satinierte, milchige Polycarbonat-Abdeckung in Ovalform, Montagerahmen aus anodisiertem Aluminium, komplett mit led lampe 1x8W, Farbtemperatur 3500-4000°K, Led Lebedsdauer 50.000h | nr. | 18 |  |  |  | 0
6.1.c |  | Lieferung und Einbau von Beleuchtungssaeule fuer die externen Zugangswege mit rundem Querschnitt und Lichtausstrahlung auf 360 °, Durchmesser 13cm, Hoehe 130 cm. Koerper aus Alulegierung und Diffusor aus Plykarbonat. Ausgestattet mit Lampe FLC 23 W E27. Komplett mit Bewaehrungssockel ausgefuehrt mittels vorgefertigtem Zementblock im Erdreich eingegraben der geeigneten Abmessungen und mit entsprechenden Fixiersystem (Flanschen, Schrauben, usw.). | nr. | 18 |  |  |  | 0
6.1.d |  | Lieferung und Montage Deckenleuchten mit Led-Lampe, für Tiefgarage und Technikraum, IP65, Abmessungen 1120x160x73mm, Lichtstreuung durch unterstehende, satinierte, milchige Polycarbonat-Abdeckung in Ovalform, Montagerahmen aus anodisiertem Aluminium/ABS, komplett mit led lampe 48W (36 led), flusso luminoso 3.000 lumen, Farbtemperatur 4200-6500°K, Led Lebedsdauer 50.000h | nr. | 29 |  |  |  | 0
6.1.e |  | Lieferung und Montage runde Lampen mit Aluminiumgehäuse, Glaslampenschrim und 35W HALOGEN-Lampe eingebaut. | nr. | 18 |  |  |  | 0
6.1.f |  | Netzunabhängiges Notlicht, 8W, mit Batterie 6V 4,5 Ah, Nennstrom 385 Lumen, Leistung im Notbetrieb 110 % netzunabhängiger Betrieb 1h | nr. | 7 |  |  |  | 0
7 |  | FERNSEHANLAGEN
7.1.a |  | BAND III-und UHF -TV-ANTENNEN Antennenanlage liefern und auf dem Gebäudedach aufbauen, besteht aus: - Stange, Durchm. 40 mm mit den erforderlichen Befestigungssystemen, Bügeln und Bundringen - VHF-Antenne Frequenzbereich 3 für einzelne Kanäle zu 6 Elementen, Verstärkung 9dB, Verhältnis AV-Ind>25dB, Typ FR6F - UHF-Richtantenne, Breitband mit 42 Elementen, Verstärkung 10:14dB, Typ FR BLU 42N - UHF-Antenne Kanal 27 - Verlegen der Leitungen und Linien zum Anschluß der Antennenanlage an die Schaltzentrale - verschiedenes Zubehör | nr. | 1 |  |  |  | 0
7.1.b |  | Offset-Parabolantennen Bestehend aus Reflektor, Speisesystemhalterung und Masthalterung. Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet. Speisesystemhalterung aus verzinktem Stahlblech, kunststoffbeschichtet. Schließschelle aus Stahlblech, feuerverzinkt . Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen. Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme, zum Empfang von 3° bis 4° oder 6° (z. B. ASTRA/EUTELSAT-HOTBIRD) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden. Empfangsbereich GHz 10,70-12,75 Antennengewinn dBi bei 10,70-11,70 GHz 37,2 - bei 11,70-12,50 GHz 37,7 - bei 12,50-12,75 GHz 38,1 Halbwertsbreite < 2,2° | nr. | 1 |  |  |  | 0
7.1.c |  | Universal-Quatro-Speisesystem 10,70-11,70 u. 11,70-12,75 GHz Für den Empfang der Satelliten ASTRA, EUTELSAT/HOTBIRD, Telecom und TürkSat. Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Speisesysteme. Universal-Speisesystem für Gemeinschaftsanlagen mit zweiPolarisationen und zwei Frequenzbereichen (Low-/High-Band bzw.analog/digital). Für lineare Polarisation. Bestückt mit Quatro-LNB (vier Ausgänge). Die Stromversorgung erfolgt über ein Niederführungskabel,die Fernspeisung ist über einen beliebigen Ausgang möglich. Polarisation und Frequenzbereich unabhängig von derVersorgungsspannung. Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau. Wasserdichtes Gehäuse, Schutzart IP 54 Polarisation 4 x (2 x horizontal, 2 x vertikal) Eingangsfrequenz GHz 10,70-11,70/11,70-12,75 Speisesystem-Rauschmaß/25 °C dB 1,1 - LNB-Rauschmaß/25 °C dB 1,0 Verstärkung dB > 50 Ausgangsfrequenz MHz 950-1950/1100-2150 Oszillatorfrequenz (L.O.) GHz 9,75/10,60 Phasenrauschen dBc 1 kHz: -50, 10 kHz: -75, 100 kHz: -95 (L.O.: 10,60 GHz) Systemgüte (G/T) dB/K Siehe Offset-Parabolantennen Polarisationsentkopplung dB 25 Ausgang/Impedanz ? 4 x F-Connector/75 Versorgungsspannung LNB V +11,5-19 Stromaufnahme LNB mA Typ. 200 | nr. | 2 |  |  |  | 0
7.1.d |  | Mehrbereichsverstärker für Einzel- und Gemeinschafts-Antennenanlagen. Fernspeisung +15 V über den Ausgang möglich (nicht bei VCH 43). VCA 28 und VCB 28 mit Dämpfungssteller. Anschlüsse: IEC-Buchsen 2,4/9,5 DIN 45325. Für Innenmontage Netzanschluss: 230 V ± 10%, 50/60 Hz Schutzklasse II Zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +55 °C | nr. | 1 |  |  |  | 0
7.1.e |  | DiSEqCTM-Umschaltmatrizen (16+1IN 16 OUT) Kaskadierfähiges Sat-ZF-Verteilsystem zur Verteilung von analogen und digitalen Signalen (beide Polarisationen, sowie Low- und High-Band von zwei verschiedenen Satelliten) sowie terrestrischen Signalen auf viele Receiver. Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig. Für Twin-Receiver sind zwei Niederführungen erforderlich. Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band, Position A (Satellit 1)/Position B (Satellit 2) von jedem DiSEqCTM-Receiver aus. Das System ist abwärts kompatibel. Dadurch können auch Teilnehmer ohne DiSEqCTM-Receiver weiterhin die analogen Programme empfangen. | nr. | 1 |  |  |  | 0
Bei Steuerung ohne DiSEqCTM ist jeder Teilnehmerausgang individuell einstellbar, egal ob mit dem 22-kHz-Signal das Low-/High-Band oder die Position A/Position B umgeschaltet wird. Dies erfolgt durch Aufschrauben der im Lieferumfang enthaltenen Abschlusswiderstände EMK 03 auf die Switch-Band-Buchsen. Niedrige Leistungsaufnahme durch Stromsparkonzept (jeder einzelne Matrixzweig wird von dem angeschlossenen Receiver versorgt und mit dem Ausschalten des Receivers abgeschaltet). Die Fernspeisung der LNBs erfolgt durch das integrierte Netzteil. Hocheffizientes, kurzschlussfestes Netzteil, das die Zuschaltung eines 22-kHz- Generators zur Ansteuerung von Speisesystemen mit eingebauter Matrix erlaubt. Netzteil mit LED als Betriebsanzeige und Funktionskontrolle, erlischt bei Kurzschluss oder Überlast der 18-Volt-Stränge. Empfangsmöglichkeit des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver. Für Innenmontage.
End-Umschaltmatrix für 16 Anschlüsse, mit integriertem Netzteil Frequenzbereiche MHz 47-862 (terrestrisch) 950-2150 (sat) Anschlussdämpfung dB 13 (terrestrich) 9 -> 6 (sat) Entkopplung horiz./vert. dB 25, Ausg./Ausg. dB 25 Max Ausgangspegel dBµV - > 100 Schirmungsmaß dB 47-300 MHz 85, 300-470 MHz 80, 470-1000 MHz 75, 1000-2150 MHz 55 Steuerung mit DiSEqCTM horiz./vert., low/high, Pos. A/B - Steuerung mit 14/18 V horiz./vert. ohne DiSEqCTM mit 0/22 kHz low/high oder Pos. A/B (low), mit Tone Burst Pos. A/B Stromaufnahme pro Teilnehmer mA Typ. 45 Anschlüsse F-Connectoren Eingangsnennspannung V 198-253 (50-60 Hz), Spannung sekundär V 14/18 (0/22 kHz, schaltbar) Max. Stromentnahme sekundär mA 1000, Eingangsnennleistung W Typ. 19 Schutzklasse II (schutzisoliert)
7.1.f |  | Außenraum-Steuereinheit für Antennenapparat mit PVC-Klappe, Abm. 60x50x30cm | nr. | 1 |  |  |  | 0
8 |  | SPRECHANLAGE
8.1.a |  | Stromversorgung aus Thermoplast-Werkstoff in DIN-Behälter mit 8 Modulen hergestellt, Zufuhr 230V (+6%, -10%) 50Hz, 20VA erforderlich. Das Speisegerät wird mit Schnellsicherungen geschützt. Ausgang mit extrem niederer Spannung. Versorgt die Außenlampe, das elektrische Schloß und die Läutwerke der Gegensprechanlagen. Die Lautstärke an der Außenstelle kann vom Speisegerät aus geregelt werden. | nr. | 1 |  |  |  | 0
8.1.b |  | Wand-Gegensprechanlage innen aus Thermoplast-Werkstoff, Farbe nach Wahl der Bauleitung. Einschließlich Telephonhörer mit Empfangs- und Sendeteil, zwei Knöpfen, um das elektrische Schloß und/oder Hilfsdienste zu betätigen und einem Summer. Kann ein zweites elektrisches oder Trommelläutwerk aufnehmen. | nr. | 12 |  |  |  | 0
8.1.c |  | Schild der Gegensprechanlage für Außenmontage oder in die Wand eingelassen, Typ modular mit 2 Knöpfen, mit fließgepreßter Aluminiumplatte, Lackfarbe nach Wahl der Bauleitung. Schutzgrad IP45. Das Schild trägt Knöpfe und Namensschildchen in feuerfestem Material, Lampen zur Beleuchtung der Namensschildchen und ist für Monage eines Regenschutzrahmens vorgefertigt. | nr. | 2 |  |  |  | 0
8.1.d |  | Hör-Außenstelle aus Thermoplast-Werkstoff, besteht aus: hochempfindliches mit Elektret verstärktes Mikrophon, Tropenschutz-Lautsprecher und Leuchtknopf für die Beleuchtung der Namensschilder. | nr. | 2 |  |  |  | 0
9 |  | ERDUNGSNETZ
9.1.a |  | Erdplatte aus Stahl, feuerverzinkt, in den offenen Graben verlegt, 30 x 3,5 mm (Breite x Stärke) | ml | 240.702 |  |  |  | 0
9.1.b |  | Äquipotentialstange | nr. | 2 |  |  |  | 0
9.1.c |  | Äquipotentialanschluß für verschiedene Abnehmer mit Kabel zu 6 qmm | nr. | 24 |  |  |  | 0
9.1.d |  | Äquipotentialanschluß für verschiedene Abnehmer mit Kabel zu 25 qmm | nr. | 3 |  |  |  | 0
10 |  | UNTERIRDISCHE ROHRLEITUNGEN UND SCHAECHTE
10.1 | 15:04 | Kabelschutzrohr aus PE-HD, flexibel, flammwidrig, außen gerillt, innen glat mit einer Zerdrückfestigkeit 450N. Die Verbindungen werden mit geeigneten Muffen durchgeführt. Leerrohre müssen mit einem verzinkten Zugdraht ausgerüstet sein. Einschliesslich sämtlicher Leistungen und Zubehörteile notwendig für die Verlegung, Befestigungsmaterial, das Anzeichnen der Rohrführung, Fixierung und Befestigung mit geeignetem Material, Verschnitt, den notwendigen Arbeitsaufwand sowie sämtliche sonstigen notwendigen Aufwendungen für die betriebsfertige, fachgerechte Montage.
10.1.a | 15.04.03.01a | Nenndurchmesser 40 mm | ml | 200 |  |  |  | 0
10.1.b | 15.04.03.01f | Nenndurchmesser 110 mm | ml | 140 |  |  |  | 0
10.2 | 15.04.31 | Schacht aus glasfaserverstärktem, geschichtetem Poliesterharz. Belastbarkeit 10 kg/cm², selbstlöschend und feuerhemmend. Schutzgrad IP66. Einschließlich Deckel, Anschlüsse; Verschraubungen und sämtliche Zubehörteile und die Arbeitsleistung für die fachgerechte Montage.
10.2.a | 15.04.31.01.a | Abmessungen 300x300x300mm | nr. | 18 |  |  |  | 0
11 |  | PHOTOVOLTAIKANLAGE
11.1.a |  | PV-Feld mit PV-Modulen Gesamtleistung 20 kWp, Anschlusskabel zwischen den Modulen, Montagematerialien geeignet für die Abdeckung des Gebäudes und imstande sind, dem Gewicht der Module und eventuellen Schnees Widerstand zu leisten. Diese Montage wird im jeden kleinsten Detail fachgerecht und ordentlich ausgeführt. Im Preis inbegriffen sind: Wechselrichter, die nötige Anzahl an Stringboxen mit Anschlusskabeln und externe/interne Schnittstellen, DC Verteilerkästen mit Zimmereiarbeiten, die nötige Anzahl an Schalter und Ableiter. | Kwp | 20 |  |  |  | 0
Es sind auch eventuelle Gebühren für den Transport der Materialien, sowie der Verleih für Hebebühnen oder Verfrachtung des Materials inbegriffen. Im Anhang werden die Mindestanforderungen der Anlage beschrieben: FOTOVOLTAIKPANNELE Typ: Monocristallin Effizienz: Min. 14% Tolleranz +3% Garantie Effizienz: 10 Jahre 90% - 25 Jahre 80% INVERTER Wirkungsgrad: Min. 97% Garantie für Störfälle: 10 Jahre STRUKTUR Tragstruktur: aus INOX-Stahl Zubehöre: aus INOX-Stahl
11.1.b |  | NS-Verteiler PV-Anlage ausgestattet mit AC-Schutzschaltern, Ableitern, und jede nötige Art von Zubehör für eine fachgerechte und plangemäße Ausführung der Arbeiten. Inbegriffen ist auch die Lieferung und die vollständige Montage des Schnittstelle-Schutzgerätes sowie freie Module im NS Verteiler für einen eventuellen Stromzähler. | a corpo | 1 |  |  |  | 0
11.1.c |  | Vorbereitung der gesamten Dokumentation einschließlich Ausführungsplanung, Anschlussdokumentation sowie die Aktivierungsdokumentation, vorläufige Kontrollen für die Inbetriebnahme der Anlage und weitere Prüfungen und Messungen damit die Funktionalität und Sicherheit der Anlage garantiert werden können sowie Kollaudierung und jegliche weiter nötige Messungen für die Dokumentation GSE-Antrag für das Energiekonto und den sogenannten Direktaustausch bis zur kompletten Vertragsabwicklung für den Zugang zum Staatsbeitrag. | a corpo | 1 |  |  |  | 0

## Totali
KODEX | BESCHREIBUNG | SUMME
ZUSAMMENFASSUNG:
| ELEKTRISCHE SCHALTTAFELN UND STEUERGERÄTE | 0
| HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN | 0
| HAUPTSTRÄNGE (STEIGLEITUNGEN) | 0
| HAUPTABZWEIGDOSEN | 0
| ANSCHLÜSSE, SCHALTER, STECKER | 0
| BELEUCHTUNGSKÖRPER | 0
| FERNSEHANLAGEN | 0
| SPRECHANLAGE | 0
| ERDUNGSNETZ | 0
| UNTERIRDISCHE ROHRLEITUNGEN UND SCHAECHTE | 0
| PHOTOVOLTAIKANLAGE | 0
| GESAMTSUMME | 0