AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

23.02.S.12.1.3
Variante SS12 Bronzolo-Bolzano

Lotto Impianti tecnici

Galleria Laives

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

_______________________________________________________

Il Progettista

Gruppo di progettazione		
ILF – EUT

Premessa

I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati a pena di esclusione.

I restanti valori numerici indicati costituiscono, invece, valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la  caratteristica tecnica da Lei offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”. Tale caratteristica deve rispettare, a pena di esclusione dell’intera offerta, i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione e corrispondere a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Deve essere indicata, a pena di esclusione, la marca, il modello e il tipo del prodotto offerto di ciascuna posizione.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali, a pena di esclusione.

Ogni foglio del fascicolo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Pos. n. 98.03.02.01.A*   RETTIFICA

Corpi illuminanti a LED

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

Caratteristiche secondo le NTI e le specificazioni nell’elenco delle prestazioni, con curva simmetrica di distribuzione illuminotecnica, tipo di protezione IP 65, resistente ad acqua in pressione fino a 6 bar

|  | Requisiti essenziali | Caratteristiche offerte dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Rendimento dei corpi illuminanti | min. 72% |  |
| 2) Flusso luminoso | min. 5300 Lumen min. 80 lm/W |  |
| 3) Fattore di qualità di contrasto | min. 0,6 |  |
| 4) Corpo illuminante | acciaio INOX AISI 316Ti risp. alluminio |  |

Marca, modello, tipo:

Pos. n.98.15.01.01*

Ventilatori a getto galleria

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

Caratteristiche secondo le NTI, idoneo ad operare nelle due direzioni di estrazione, comprensivo di motore, silenziatore e sospensione ad isolamento delle vibrazioni.

|  | Requisiti essenziali | Caratteristiche offerte dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Spinta statica | min. 2.100 N |  |
| 2) Diametro girante | Max. 1.400mm |  |
| 3) Fattore di spinta | Min. 30 N/kW |  |
| 4) Resistenza a temperatura | min. 400°C per 120 minuti |  |
| 5) Tensione | 400 V | 400 V |
| 6) Motore | Min. IP 65 |  |

Marca, modello, tipo:

Pos. n. 98.15.01.04*

Unità ventilatore-motore (UVM)

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

Caratteristiche secondo le NTI, con palette della girante con regolazione idraulica, palette direttrici, albero, custodia suddivisa con irrigidimenti richiesti, appoggi per il motore d’azionamento ed appoggi per l’UVM.

|  | Requisiti essenziali | Caratteristiche offerte dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Azionamento a motore | convertitore di frequenza | convertitore di frequenza |
| 2) Motore | Min. IP 55 |  |
| 3) Resistenza a temperatura | min. 400°C per 120 minuti |  |
| 5) Palette | regolazione idraulica | regolazione idraulica |
| 6) Tensione | 690 V | 690 V |

Marca, modello, tipo:

Pos. n. 98.15.01.17*

Serranda fiumi di scarico

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

Caratteristiche secondo le NTI, compreso l'azionamento elettrico, allacciabile al sistema bus, in una scatola resistente al fuoco (REI 90) e modulo per fibre ottiche con prima impostazione e possibilità di seconda impostazione.

|  | Requisiti essenziali | Caratteristiche offerte dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Resistenza a temperatura | min. 400°C per 120 minuti |  |
| 2) Resistenza al fuoco della scatola per l’azionamento elettrico | min. REI 90 |  |
| 3) Possibilità di regolazione | min. 2 (aperto/chiuso) |  |
| 4) Protezione contro la corrosione | Acciaio AISI 316 Ti |  |

Marca, modello, tipo:

Pos. n. 98.27.01.01*

Videocamera con direzione fissa

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

Caratteristiche secondo le NTI e le specificazioni nell’elenco delle prestazioni, con tecnologia DSP e allacciamento coassiale, obiettivo variofocal di alta qualità, modo con sensibilità elevata, parametrizzazione remota tramite cavo coassiale

|  | Requisiti essenziali | Caratteristiche offerte dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Qualità dell’immagine | 15 bit tecnologia DSP |  |
| 2) Risoluzione orizzontale | almeno 540 linee TV |  |
| 3) Diaframma | F1,4 fino a 360 |  |
| 4) Elevata sensibilità | mind. 0,02 lux (modo giornaliero), 0,008 lux (modo notturno) |  |
| 5) Materiale per il montaggio e per la costruzione di fissaggio | Acciaio INOX AISI 316Ti |  |

Marca, modello, tipo: