AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Kodex: 22.01.008.077.04.0 ERRICHTUNG des ZUBAUES am Sitz des

Landeszivilschutzes zur Unterbringung des HYDROGRAFISCHEN AMTES

39100 BOZEN	Drususallee 116

Codice: 22.01.008.077.04.0 COSTRUZIONE EDIFICIO annesso alla

sede della Protezione Civile Provinciale per la sistemazione dell’UFFICIO IDROGRAFICO 39100 BOLZANO	Viale Druso 116

FASZIKEL ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG

____________________________________________________

Der Projektant

Arch. Kurt Karl Stecher

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen, bei sonstigem Ausschluss, eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen, bei sonstigem Ausschluss des gesamten Angebotes, den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jede Seite des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

Pos. Nr  *03.05.04.01 b

Fassadenkonstruktion in Pfosten-Riegelbauweise

Typ "STRUCTURAL GLAZING"

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) U-Werte Wärmedurchgangskoeffizient Glas und Fassadenelement | SG-Verglasung Ug≤0,6/(m2K) |  |
|  | jedes Fassadenelement Uw≤1,1W/(m2K) |  |
| 2) Breite SG-Fuge außen | Max. 25mm |  |
| 3)Glasabstandhalter | Edelstahl |  |
| 4) Schallschutz | mindestens 37dB |  |
| 5) Wasserdichtheit | EN 12154 mindestens RE 1050 |  |
| 6) Luftdurchlässigkeit | EN12152 Kl. mindestens A4 |  |
| 7) Windbeständigkeit | EN 13116 mindestens 2100Pa |  |
| 7) Zertifizierung | CE |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. *06.10.01.01b 	Doppelboden

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| Flächenbelastbarkeit | mindestens 40 kN/m2 |  |
| Feuer-widerstandsklasse | mindestens Klasse 1 |  |
| Stärke Bodenplatten | mindestens 38mm |  |
| Material | Kalziumsulfat Anhydrit |  |

Marke

Typ

Pos. *06.02.02.01b 	Synt. Kautschukboden

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| Feuer-widerstandsklasse | mindestens Klasse 1 |  |
| Stärke | mindestens 4mm |  |
| Antistatisch | für Serverraum und PC-Arbeitsplätze geeignet |  |

Marke

Typ

Pos. *06.02.05.01b	Textiler Bodenbelag Nadelvlies

Oberseite: feinfaserig; Rückseitenausrüstung: appretiert;

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| Feuer-widerstandsklasse | mindestens Klasse 1 |  |
| Flächengewicht | mindestens 700 g/m2 |  |
| Stärke | mindestens 4mm |  |

Marke

Typ

Pos. *15.04.12 .1 	Kabeldurchführung

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| Kabeldurchführung | mindestens Ø125mm |  |
| Form mit Bürsten | rund |  |
| Material | Polyamid verstärkt |  |

Marke

Typ

Pos. *15.04.07.01d 	Gitterkanal

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| Gitterkanal | Komplettsystem mit allem Zubehör |  |
| Abmessungen | Ca. 300x54/80mm |  |
| Material | Elektroverzinkter Stahl |  |

Marke

Typ

(Korrektur Bezeichnung Pos. *15.04.07.01b      >    *15.04.07.01d laut Leistungsverzeichnis)

Pos.   *04.05.01.28a	Akustik-Metall-Paneeldecke

mit KÜHL- und HEIZSYSTEM  Pos. Nr. *13.03.01a  u. Pos. cod. *13.03.01b

zu integrieren (siehe Haustechnik)

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| Blechstärke | Lochblech mindestens 8/10mm |  |
| Mikroperforierung | D=1,5mm (toller.±20%) mind. 22% |  |
| Metall-Paneele | maßangefertigt |  |

Marke

Typ

Pos.   *04.05.01.25	Multifunktionskanal

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| Multifunktionskanal | In Aluminium stranggepresst |  |
| Farbe | RAL nach Wahl pulverbeschichtet |  |
| Abmessungen | Mindestens 100x120mm |  |
| Kombinierbare Anschlussmöglichkeit für verschiedene Funktionen | Trennwände, Lichtbänder, Lüftungsgitter |  |

Marke

Typ:

Pos.   *04.05.01.05a	Akustikdesigndecke

mit KÜHL- und HEIZSYSTEM  Pos. Nr. *13.03.01a  u. Pos. *13.03.01b

zu integrieren (siehe Haustechnik)

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| Schallabsorptionsgrad | Mindestens Aw= 0,4 |  |
| Lochung | Nach Wahl der BL. |  |
| Stärke GK-Platten | Mindestens 10mm Maximal 12,5mm GK-Platten mit guter Wärmeleitfähigkeit ca. 0,30W/(mK) werden besser bewertet |  |
| Unterkonstruktion integrierbar mit : | Kühl-und Heizsystem Pos. *13.03.01a Pos. *13.03.01b |  |

Marke

Typ

Pos. Nr.  *15.04.12.5

Bodenkanal für direkte Montage im Unterboden

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Struktur | Verzinktes Stahlblech 1,5mm (Tolleranz +/- 20%) |  |
|  | Schutzkante in Aluminium min h=20mm |  |
|  | Art der Nivellierungsvorrichtung |  |
|  | Art der Montage von Montagesätzen für die Aufnahme von Steckdosen, und Datendosen. |  |
| 2) Abdeckung | Stahlblechplatte abnehmbar auf der gesamten Länge mit einer Stärke von 4mm (Tolleranz +/- 20%) |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. Nr.  *15.10.01.60

Schukosteckdose einfach mittlere PreiskategorieWesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Material und Form | Material Abdeckrahmen -Metall |  |
|  | Farbe Abdeckrahmen Aluminium |  |
|  | Form quadratisch |  |
|  | Anschlußmöglichkeit Kabel (Schraubklemmen, Steckklemmen) |  |

Marke:

Modell:

Typ:

- Pos. Nr. 2.3 cod. *13.03.01a

KÜHL-/HEIZSYSTEM FÜR EINE ZWISCHENDECKE AUS GIPSKARTON

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Unterkonstruktion Heiz- Kühlmodule | Durchmesser Kupferrohrschlangen mind. 8 mm, max.14 mm |  |
|  | Max. Druckverlust pro Raum 22 kPa |  |
|  | Mindest- Kühlleistung 57 W/m² |  |
|  | Max. Rohrabstand der Rohrschlangen 140 mm |  |
| 2) Befestigung Sichtplatten | Enganliegend an die Thermoprofile zwecks optimalem Wärmeübergang |  |
| 3) Tragkonstruktion | Abstand der Zugstangen zueinander mind 60 bis 100 cm |  |
|  | Material der Aufhängefedern: INOX |  |
|  | Typ und Maße der Tragprofile zwecks Eignung zum Einbau der Thermoprofile und zum Befestigen der Sichtplatten |  |

- Marke:

- Modell:

- Typ:

Pos. Nr. *13.03.01b

KÜHL-/HEIZSYSTEM FÜR EINE ZWISCHENDECKE AUS METALL

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Unterkonstruktion Heiz- Kühlmodule | Durchmesser Kupferrohrschlangen mind.8 mm, max.14 mm |  |
|  | Max. Druckverlust pro Raum 22 kPa |  |
|  | Mindest- Kühlleistung 87 W/m² |  |
|  | Max. Rohrabstand der Rohrschlangen 140 mm |  |
| 2) Befestigung Sichtplatten | Mit direktem Kontakt zu den Thermoprofilen, Befestigung mittels Federn, abnehmbar oder abhängbar mit flexiblen Rohranschlüssen zwecks Inspektion. |  |
| 3) Tragkonstruktion | Abstand der Zugstangen zueinander mind. 60 bis 100 cm |  |
|  | Material der Aufhängefedern: INOX |  |
|  | Typ und Masse der Tragprofile zwecks Eignung zum Einbau der Thermoprofile und zum Befestigen der Sichtplatten |  |

- Marke:

- Modell:

- Typ:

- Pos.  *13.20.1.2

Zentrales Klimagerät als Kombigerät,

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Gehäusekarakteristiken | Folgende Gerätedaten müssen zertifiziert nach EN 1886 sein: |  |
|  | Mechanische Festigkeit Gehäuse: Klasse mind. D1 Luftdichtheit Gehäuses : mind. Klasse L1 Wärmedurchgang Gehäuse: Klasse mind. T4 Wärmebrückenfaktor: Klasse mind. TB2 |  |
| 2) Lichter Gerätequerschnitt | Mind. 1,15 m² |  |
| 3) Technische Daten | Rückwärmezahl Plattentauscher: mind. 65% |  |
|  | Ventilatorwirkungsgrad: mind. 79 % |  |
|  | Geräteinterner Druckverlust des gesamten Gerätes, nur Zuluft, max. 690 Pa, inkl. 200 Pa je Filter |  |

- Marke:

- Modell:

- Typ: