AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Fassung 2012)

COD. 22.01.008.215.01

ERRICHTUNG DES WISSENSCHAFTS- UND TECHNOLOGIEZENTRUM - BOZEN

COSTRUZIONE DEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO – BOLZANO

UNTERLAGE „QUALITÄTSBEWERTUNG“

____________________________________________________

Der Projektanten

Chapman Taylor Architetti

Claudio Lucchin & architetti associati

arch. Mauro Dell’Orco

geom. Andrea Cattacin

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen  nicht abändern.

Jedes Blatt des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

Pos. Nr. *20.50.00.10

Fassadenkonstruktion mit Unterbrechung der Wärmebrücke, Tragwerk aus Pfosten und Riegeln mit Profilen aus Aluminium-Legierung (Bezugspläne Nr. A235, A236, A237, A243, A244, A262)

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Aluminiumprofil mit Unterbrechung der Wärmebürcke | Breite Pfosten/Riegel: 52 mm |  |
|  | Wärmedämmwert (siehe UNI EN ISO 10077-2) : Uf ≤ 1,10 W/m2°K |  |
|  | Beschichtungsklasse (siehe UNI EN 12206-1:2005) : Klasse 1 |  |
|  | anodische Oxidation (siehe UNI 10681) : Dicke μ 15 |  |
|  | Verbindung an der Struktur : in 3 Richtungen einstellbar |  |
|  | Luftdurchlässigkeit (siehe UNI EN 12152) : mindestens Klasse A4 |  |
|  | Wasserdichtigkeit (siehe UNI EN 12154) : mindestens Klasse RE700 |  |
| 2) Verglasung | Technische Eigenschaften von Glas : -Außenglas: 6 mm starkes vorgespanntes selektives magnetronbeschichtetes Sonnenschutzglas; -Zwischenraum: 30 mm, gefüllt mit Argon 90%; -Wärmeschutzglas aus Floatglas 6 mm; -Zwischenraum: 16 mm, gefüllt mit Argon 90%; -Innenglas: Verbundsicherheitsglas 44.2 |  |
|  | Gesamt U-Wert : Ug ≤ 0,6 W/m2K |  |
|  | Gesamtenergiedurchlasswert : - g ≥ 40% (Nord-, Ost- und Westfassaden) - g von 40% bis max 50% (Südfassade) |  |
|  | Lichtdurchlässigkeitswert : TL ≥ 67% |  |
|  | Abstandhalter Isolierglas : - aus synthetischem Material - "psi-Wert" (ψ) W/mK) |  |
|  | Schalldämmmaß : Rw ≥ 45 dB |  |
| 3) Blindelemente | Gesamtschichtaufbau von Außen nach Innen : Beschreibung, Dicke und Wärmeleitfähigkeit (Lambda: W/mK) von jeder Schicht |  |
|  | Gesamt U-Wert des Paketes : U ≤ 0,2 W/m2K |  |
|  | periodische Wärmeleitfähigkeit: Udyn ≤ 0,10 W/m2K |  |
|  | Wärmedurchgangszeit (siehe UNI EN 13786-2008) : ≥ 9 h |  |
| 4) Öffnungselemente in der Fassade | Kippwinkel : ≥ 40° |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. Nr. *13.01.15.03
Kühlgruppe mit Wasser, mit Wasserkondensation und teilhermitisch/en, verschraubt/en Kompressor/en, für die Umkehrung des Kühl- und Wasserzyklus für die Herstellung von Warm- oder Kühlwasser.

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Leistungsmerkmale | Wärmeleistung (mit Kondensator Wasser 36,1/45 °C und Verdampfer Wasser 13,7/8 °C) : ≥ 1100 kWt |  |
|  | Wärmeleistung (mit Kondensator Wasser 20/30 °C undVerdampfer Wasser 15/8 °C) : ≥1050 kWf |  |
|  | Maximale nominale Energieeffizienz EER (Wasser Verdampfer 7/12 °C und Kondensator 35/30 °C) : ≥ 5,05 |  |
| 2) Konstruktive Eigenschaften | Beschreibung Kompressoren : Semihermetische Kompressoren verschraubt mit mindestens dreistufiger Partialiserung auf jeden Kompressor |  |
|  | Nr. unabhängige Kühlkreisläufe : Mindestens Nr. 2 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. Nr. 13.03.01.08* 
Paneel für die Kühl- oder Heizdecke aus  1 mm starken gelochten Aluminium mit dazwischenliegenden, als Sandwich verkleideten  Waben. Vollständig mit steifen Aufhängungen und weiteren Montageteilen. 70% der Paneele haben die Farbe RAL9010 während 30% eine von der Bauleitung festzulegenden RAL - Farbe erhalten.

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Leistungsmerkmale | Kühlleistung (mit Wasser 17/19 °C und Raumtemperatur 26 °C) : ≥ 95 W/m² |  |
|  | Heizleistung (mit Wasser 33/31 °C und Raumtemperatur 20 °C) : ≥ 110 W/m² |  |
| 2) Farbe | Verfügbarkeit Farbe RAL9010 : ja |  |
|  | Primärfarben Verfügbarkeit : ja |  |
|  | Weitere Farben verfügbar : Mindestens Nr. 5 |  |
| 3) Akustische Merkmale | Schalldämpfungskoeffitienten (α) je nach Oktavbereich : |  |
|  | bei f 125 Hz, α ≥ 0,4 |  |
|  | bei f 250 Hz, α ≥ 0,7 |  |
|  | bei f 500 Hz, α ≥ 0,8 |  |
|  | bei f 1000 Hz, α ≥ 0,8 |  |
|  | bei f 2000 Hz, α ≥ 0,9 |  |
|  | bei f 4000 Hz, α ≥ 0,9 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. Nr. 15.18.01.05.a* 
Leuchtkörper in Modulbauweise für den durchgehenden linearen abgehängten Einbau aus extrudiertem Aluminium; Module für die Stromversorgung, elektronische Neonlampen, dimmbar DALI, vollständig mit durchgehender Verkabelung mit drei Einschaltstufen; darklight Optik.

Typ: Länge 1500mm für die Neonlampe 1x35W, vollständig mit Befestigungsvorrichtung für die  Drahtaufhängung oder mit einer Rohrstruktur für die Einzelpunktaufhängung.

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) UGR | Entblendung : UGR ≤ 19 |  |
| 2) Gesamter Wirkungsgrad des Gerätes (Verhältnis zwischen Ausgangsleistung und gesamte Leistungs- absortion) | ≥ 59 lm/W |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Pos. Nr. 13.07.01.07.d * 
Lüftungsgitter aus Aluminiumprofilen mit Schallschutz für die Montage in der Tür oder in der Wand.

Labyrinth-Bauweise mit Verwendung von schallschluckendem Material für einen optimalen Schallschutz -  Freie Lüftungsfläche (in m2): von 0,031 bis 0,05

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Schall | Wert der Schalldämmung (α) je nach Frequenz größer oder gleich der unten angeführten Werte : |  |
|  | bei f 125 Hz, α ≥ 3,0 dB |  |
|  | bei f 250 Hz, α ≥ 6,8 dB |  |
|  | bei f 500 Hz, α ≥ 5,0 dB |  |
|  | bei f 1000 Hz, α ≥ 4,0 dB |  |
|  | bei f 2000 Hz, α ≥ 3,7 dB |  |
|  | bei f 4000 Hz, α ≥ 7,8 dB |  |
| 2) Druckverlust | Druckverlust durch das Gitter : ≤ 25 Pa |  |

Marke:

Modell:

Typ: