## Analisi dei prezzi
| KODEX | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
1 |  | QUADRI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI
1.1 |  | CENTRALINI DA ESTERNO A PARETE
1.1.a | 15.06.01.11 | Quadretto in materiale plastico per installazione a parete completo di pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 63 A - unità modulari: 12 - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP30 - dimensioni indicative (hxbxp): 250x300x110 mm | nr. | 12 |  |  |  | 0
1.1.b | 15.06.01.24 | Quadretto stagno in materiale plastico per installazione a parete completo di pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 63 A - unità modulari: 54 - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP65 - dimensioni indicative (hxbxp): 660x410x140 mm | nr. | 1 |  |  |  | 0
1.1.c | 15.06.01.25 | Quadretto stagno in materiale plastico per installazione a parete completo di pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 63 A - unità modulari: 72 - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP65 - dimensioni indicative (hxbxp): 880x410x140 mm | nr. | 1 |  |  |  | 0
1.2 | 15.06.01 | CENTRALINI MODULARI DA INCASSO NEL MURO
1.2.a | 15.06.01.12 | Quadretto in materiale plastico per installazione a parete completo di pannello frontale, porta trasparente o in lamiera piena, porta apparecchi estraibile, sbarra PE e morsettiera, completo di targhette, accessori e minuteria. Caratteristiche tecniche e dimensionali: - corrente nominale 63 A - unità modulari: 24 - classe di isolamento: II - grado di protezione: IP30 - dimensioni indicative (hxbxp): 400x300x110 mm | nr. | 12 |  |  |  | 0
1.3 | 15.06.21.02 | Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
1.3.a | e | corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari | nr. | 14 |  |  |  | 0
1.4 | 15.06.21.04 | Interruttore magnetotermico quattro poli protetti, potere di interruzione 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
1.4.a | e | corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari | nr. | 1 |  |  |  | 0
1.5 | 15.06.32.02 | Interruttore magnetotermico-differenziale due poli protetti, potere di interruzione 10 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
1.5.a | b | corrente nominale 2x10 A Idn=0,03A - 4 unità modulari | nr. | 35 |  |  |  | 0
1.5.b | c | corrente nominale 2x16 A Idn=0,03A - 4 unità modulari |  | 50 |  |  |  | 0
1.5.c | d | corrente nominale 2x20 A Idn=0,03A - 4 unità modulari |  | 12 |  |  |  | 0
1.6 | 15.06.32.04 | Interruttore magnetotermico-differenziale quattro poli protetti, potere di interruzione 6 kA a 400 V - curva di intervento tipo C - tipo "A". Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuitazioni in partenza contro i sovraccarichi e i cortocircuiti. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
1.6.a | e | corrente nominale 4x25 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari | nr. | 1 |  |  |  | 0
1.7 | 15.06.11.01 | Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte.
1.7.a | a | corrente nominale 2x25 A | nr. | 12 |  |  |  | 0
1.8 | 15.06.71.11 | Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione per installazione su supporto forato, tramite ghiera a vite. Tensione nominale di esercizio 12-24V oppure 230-400V secondo le indicazioni. Da montare nei quadri elettrici e comprensive del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria.
1.8.a | d | relè a tempo unipolare 16 A con preavviso di spegnimento | nr. | 6 |  |  |  | 0
1.8.b | e | Interruttore crepuscolare con regolazione da 2 a 200 lux con fotocellula | nr. | 1 |  |  |  | 0
1.9 | 15.06.81 | Limitatore/scaricatore di sovratensione
1.9.a | 15.06.81.12 | Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 bipolare per inserimento in rete TN con tensione nominale di 230 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di limitatore di corrente ad elevate prestazioni per la protezione di utenze finali. Corrente impulsiva da fulmine (10/350) Iimp=25/50 kA Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In=25/50 kA Livello di protezione Up<=1,5 kV Estinzione corrente susseguente di rete (L-N) Ifi=50 kAeff Estinzione corrente susseguente di rete (N-PE) Ifi=100 Aeff Selettività verso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeff Tempo di intervento ta<100 ns Tensione massima continuativa Uc=255 V SPD di tipo 1 | nr. | 2 |  |  |  | 0
2 |  | LINEE PRINCIPALI DI ALIMENTAZIONE
2.1 | 15.05.03 | LINEE IN CAVO FG7OR 0,6/1KV Linee con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio tipo FG7OR. Tensione nominale Uo/U=0,6/1kV. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensivo della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari.
2.1.a | 15.05.03.03.d | Sezione 2x6+6Tmmq per montanti appartamenti | ml | 1000 |  |  |  | 0
2.1.b | 15.05.03.05.d | Sezione 3x6+6N+6Tmmq per alimentazione ascensori e centrale termica | ml | 100 |  |  |  | 0
3 |  | TUBAZIONI PRINCIPALI (MONTANTI)
3.1 | 15.04.01 | Tubi flessibili in PVC autoestinguente, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, pieghevoli, corrugati, certificati IMQ. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
3.1.a | 15.04.01.01a | Tubo vuoto e tubo per montanti 25mm 750N | ml | 1500 |  |  |  | 0
3.1.b | 15.04.01.01b | Tubo vuoto e tubo per montanti 32mm 750N | ml | 1500 |  |  |  | 0
3.2 | 15.04.02 | Tubi rigidi in PVC liscio, autoestinguente, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N. Realizzazione con grado di protezione minimo IP44. I tubi dovranno essere fissati a regola d'arte con una distanza di fissaggio pari a max 25 volte il diametro del tubo. I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino di acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
3.2.a | 15.04.02.01.a | Tubo rigido 25mm 750N | ml | 250 |  |  |  | 0
4 |  | CASSETTE DI DERIVAZIONE PRINCIPALI
4.1 | 15.04.08 | Cassette di derivazione in materiale plastico antiurto e autoestinguente per installazione incassata. Provviste di coperchio di chiusura in munito di serraggi a vite e di diaframmi dielettrici per la separazione di circuiti appartenenti a sistemi diversi. Messa in opera sottointonaco entro nicchia già predisposta, ma compresa l'incidenza di fissaggi a malta. Compreso e compensato l'onere del componente, dei raccordi passacavi, degli accessori, del materiale di fissaggio, la segnalazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
4.1.a | 15.04.08.01.c | Cassetta di derivazione da incasso - 200/300x150/200x50/70 mm | nr. | 24 |  |  |  | 0
4.1.b | 15.04.08.01.d | Cassetta di derivazione da incasso - 350/400x150/200x50/70 mm | nr. | 24 |  |  |  | 0
4.2 | 15.04.08 | Cassette di derivazione in PVC antiurto, autoestinguete, per installazione esterna alle murature. Grado di protezione minimo IP55. Provviste di coperchio di chiusura in munito di serraggi a vite e di diaframmi dielettrici per la separazione di circuiti appartenenti a sistemi diversi. Compreso e compensato l'onere del componente, dei raccordi passacavi, degli accessori, del materiale di fissaggio, la segnalazione, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
4.2.a | 15.04.08.21.c | Cassetta di derivazione in PVC IP55 100/150x100/120x50/70mm | nr. | 20 |  |  |  | 0
4.2.b | 15.04.08.21.e | Cassetta di derivazione in PVC IP55 200/250x150/200x70/100mm | nr. | 5 |  |  |  | 0
5 |  | ATTACCHI, COMANDI, PRESE
5.1 | 15.08.01.01 | Punto luce interrotto con interruttore unipolare da 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, - morsetti a mantello e accessori. - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.1.a | a | Punto luce interrotto, sotto intonaco IP40 - serie prezzo medio | nr. | 96 |  |  |  | 0
5.2 | 15.08.01.02 | Punto luce interrotto con interruttore unipolare da 16 A in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando con scatola di contenimento, - morsetti a mantello e accessori. - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.2.a | b | Punto luce interrotto, a vista IP44 - linea FG7OR0,6/1kV | nr. | 14 |  |  |  | 0
5.3 | 15.08.01.11 | Punto luce deviato con deviatori unipolari da 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, - morsetti a mantello e accessori. - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.3.a | a | Punto luce deviato con 1 derivazione lampada, sotto intonaco - IP40 - apparecchi serie prezzo medio | nr. | 22 |  |  |  | 0
5.4 | 15.08.01.21 | Punto luce invertito con deviatori e invertitori unipolari da 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - scatole portafrutto idonee al sistema in uso, - fornitura e montaggio degli apparecchi di comando completi di supporto, frutto e placca, - morsetti a mantello e accessori. - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.4.a | d | Punto luce, 2 deviatori e 2 invertitori, sotto intonaco IP40 - serie prezzo medio | nr. | 21 |  |  |  | 0
5.5 | 15.08.01.21 | Attacco per tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati comprensivo di comando in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, - fornitura e montaggio dell'apparecchio di comando completo di supporto, frutti e placca, - morsetti a mantello e accessori, - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.5.a | d | Punto tapparella, serranda, tenda o serramento motorizzati, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio | nr. | 6 |  |  |  | 0
5.6 | 15.08.01.31 | Punto luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - morsetti a mantello e accessori. - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.6.a | a | Punto luce con comando centralizzato, sotto intonaco IP40 | nr. | 3 |  |  |  | 0
5.7 | 15.08.01.35 | Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè passo passo, relè a tempo, rivelatore di movimento o attuatore generico, in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, - fornitura e montaggio degli'apparecchio di comando completo di supporto, frutto e placca, - morsetti a mantello e accessori. - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.7.a | a | Punto di comando con pulsante unipolare 10 A, sotto intonaco IP40 - serie prezzo medio | nr. | 12 |  |  |  | 0
5.8 | 15.08.01.51 | Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - morsetti a mantello e accessori. - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.8.a | a | Punto luce in parallelo esecuzione sotto intonaco - IP40 | nr. | 9 |  |  |  | 0
5.9 | 15.08.01.52 | Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - morsetti a mantello e accessori. - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.9.a | b | Punto luce in parallelo in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV | nr. | 36 |  |  |  | 0
5.10 | 15.08.01.55 | Sovraprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione sotto intonaco per linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione con lunghezza eccedente i 20 m completa di: - sistema di distribuzione in tubo corrugato flessibile, - conduttore del tipo H07V-K, N07V-K di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - morsetti a mantello e accessori. - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti, ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.10.a | b | sovraprezzo per lunghezza tra 20m e 60m - IP40 | nr. | 12 |  |  |  | 0
5.11 | 15.08.01.61 | Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera. Gli oneri comprendono la fornitura e la posa in opera di contenitori da incasso ed il loro collegamento con attacchi predisposti in esecuzione sotto intonaco, completi di: - montaggio e fissaggio dei vari tipi di contenitori da incasso, completi di copertura frontale, sulle casseforme delle pareti o dei soffitti prima del getto del calcestruzzo, - esecuzione e coordinamento cronologico delle lavorazioni in accordo con l'impresa edile, - collegamento con i vari contenitori da incasso delle tubazioni flessibili predisposte, - controllo dei contenitori alla resistenza al calcestruzzo (infiltrazioni di calcestruzzo),
- togliere le viti di fissaggio prima dell'asporto delle casseforme, - tamponamento dei fori di fissaggio per i contenitori da incasso sulle casseforme a mezzo di resine speciali e ripristino della superficie originaria, - controllo dei contenitori e delle tubazioni su eventuali infiltrazioni di calcestruzzo dopo l'asporto delle casseforme, - asporto immediato di eventuali infiltrazioni di calcestruzzo e pulizia dei contenitori e tubazioni flessibili, Incluso quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
5.11.a | a | sovraprezzo su relativo punto luce, comandato in loco o centralizzato per posa in calcestruzzo, con apertura 35 mm - con canalina da incasso | nr. | 12 |  |  |  | 0
5.12 | 15.08.11.01 | Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - morsetti a mantello e accessori. - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.12.a | a | Punto luce per illuminazione di sicurezza, sotto intonaco - IP40 | nr. | 5 |  |  |  | 0
5.13 | 15.08.11.02 | Punto luce per apparecchio di illuminazione di sicurezza in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, FROR450/750V, FG7OR0,6/1kV di sezione minima dei conduttori fase e di protezione pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione con coperchio fissato con viti, - morsetti a mantello e accessori. - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.13.a | a | Punto luce per illuminazione di sicurezza, in esecuzione a vista - IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V | nr. | 2 |  |  |  | 0
5.14 | 15.10.01.11 | Punto presa di corrente bipolare 16 A in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, - in caso di presa UPS colore a scelta della DL - morsetti a mantello e accessori. - linea dorsale in partenza dal rispettivo quadro di distribuzione (lunghezza massima 20 m), - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.14.a | a | Punto presa con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco IP40 - serie prezzo medio |  | 200 |  |  |  | 0
5.15 |  | Punto presa di corrente bipolare 16 A parallelo in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima dei conduttori di fase e di protezione pari a 2,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, - fornitura e montaggio dell'apparecchio di derivazione a spina completo di supporto, frutti e placca, - in caso di presa UPS colore a scelta della DL - morsetti a mantello e accessori. - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.15.a |  | Punto presa parallelo con 1 presa 2x16A+T Schuko, sotto intonaco IP40 - serie prezzo medio | nr. | 85 |  |  |  | 0
5.16 | 15.10.01.11 | Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K o cavo schermato FROH2R300/500V di sezione minima pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - scatola portafrutto idonea al sistema in uso, - morsetti a mantello e accessori. - linea fino al dispositivo pilotato, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.16.a | a | Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco - IP40 - N07V-K 2x1,5 mm² | nr. | 12 |  |  |  | 0
5.17 | 15.10.01.13 | Attacco per elettrovalvola per impianti idro-termosanitari o similari, in esecuzione sotto intonaco, completo di: - sistema di distribuzione in tubo in PVC corrugato flessibile, - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima pari a 1,5 mm², - scatola di derivazione incassata con coperchio fissato con viti, - morsetti a mantello e accessori. - linea in partenza dal rispettivo quadro di alimentazione, - incluso quant´altro per il posizionamento e fissaggio dei singoli componenti e ogni onere per dare l´opera compiuta a regola d´arte.
5.17.a | a | Punto elettrovalvola, sotto intonaco - IP40 - con linea 2x1,5 mm² | nr. | 12 |  |  |  | 0
5.17.b |  | Punto presa telefonica RJ11, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio; comprensivo di cavo telefonico 2cp derivato fino al locale tecnico al piano terra | nr. | 37 |  |  |  | 0
5.17.c |  | Punto presa TV, sotto intonaco - IP40 - apparecchio serie prezzo medio; comprensivo di q.p. di cavo tv-sat COX D68 | nr. | 24 |  |  |  | 0
5.17.d |  | Impianto chiamata aiuto bagni disabili completo di condutture (tubazioni sottotraccia e linee), apparecchiature (pulsante a tirante, puslante annullo, ronzatore con spia luminosa), trasformatori e tutto ció che é necessario per realizzare il lavoro a regola d´arte | nr. | 3 |  |  |  | 0
6 |  | CORPI ILLUMINANTI
6.1.a |  | Fornitura e messa in opera di corpo illuminante per applicazioni direttamente a parete o soffitto per vano scale (vedi foto su disegni di progetto), forma tonda diam. 365mm, IP65, diffusore inferiore in policarbonato opalino bianco satinato, telaio di montatura in alluminio anodizzato, completo di lampada a led 2x8W, temperatura di colore 3500-4000°K, durata led 50.000h | nr. | 14 |  |  |  | 0
6.1.b |  | Fornitura e messa in opera di corpo illuminante per applicazioni direttamente a parete o soffitto per balconi (vedi foto su disegni di progetto), forma tonda diam. 270mm, IP65, diffusore inferiore in policarbonato opalino bianco satinato, telaio di montatura in alluminio anodizzato, completo di lampada a led 1x8W, temperatura di colore 3500-4000°K, durata led 50.000h | nr. | 18 |  |  |  | 0
6.1.c |  | Fornitura e messa in opera di paletto luminoso per vialetti esterni a sezione circolare con emissione di luce a 360°, dimetro 13cm, altezza 130cm. Corpo in fusione di alluminio e diffusore in policarbonato. Equipaggiato con lampada FLC 23W E27. Completo di plinto di fondazione realizzato con blocco prefabbricato in cemento annegato nel terreno di dimensioni adeguate e di relativi sistemi di fissaggio (flangie, viti, ecc.). | nr. | 18 |  |  |  | 0
6.1.d |  | Fornitura e messa in opera di plafoniera a led per autorimessa e locali tecnici, IP65, dimensioni 1120x160x73mm, diffusore inferiore in policarbonato opalino bianco satinato, telaio di montatura in alluminio/ABS, completo di lampada a led 48W (36led), flusso luminoso 3.000 lumen, temperatura di colore 4200-6500°K, durata 50.000h | nr. | 29 |  |  |  | 0
6.1.e |  | Fornitura e messa in opera di corpo illuminante tondo per cantine con corpo in alluminio, diffusore in vetro, IP44, completo di lampada alogena 35W | nr. | 18 |  |  |  | 0
6.1.f |  | Lampada autonoma di emergenza, 8W, completa di batteria 6V 4,5Ah, flusso nominale 385 lumen, resa in emergenza 110% per aut. 1h | nr. | 7 |  |  |  | 0
7 |  | IMPIANTO ANTENNA TV-SAT
7.1.a |  | Gruppo antenna da installarsi sulla copertura dell´edificio e comprensiva di: - palo diam. 60mm con relativi sistemi di fissaggio, staffe e collari - antenna VHF banda 3 per singoli canali a 6 elementi, guadagno 9dB, rapporto AV-Ind>25dB tipo FR6F - antenna UHF direttiva a larga banda a 42 elementi, guadagno 10:14dB tipo FR BLU 42N - antenna UHF canale 27 - posa e infilaggio di condutture e linee per collegamento da gruppo antenna a centralino - accessori vari | nr. | 1 |  |  |  | 0
7.1.b |  | Antenne paraboliche-Offset. Comprendono riflettore, braccio convertitore e accessori per il fissaggio al palo. Riflettore in alluminio di provata qualità,verniciato a caldo con polveri. Braccio di supporto del sistema di conversione in acciaio zincato e plastificato. La graffa di serraggio è in acciaio zincato a fuoco. Dati elettrici ottimali con minimo ingombro meccanico, grazie al sistema Offset. Disponibile nei colori grafite, bianco oppure rosso scuro. Sul braccio di supporto sono collocabili fino a 2 sistemi compatti di conversione per ricevere satelliti distanti tra loro da 3° fino a 4° o 6° (p. es. ASTRA/EUTELSATHot Bird). Banda di ricezione GHz 10,70-12,75 Guadagno dell'antenna dBi con 10,70-11,70 GHz 37,2, con 11,70-12,50 GHz 37,7, con 12,50-12,75 GHz 38,1 Angolo di apertura < 2,2° | nr. | 1 |  |  |  | 0
7.1.c |  | Sistema universale di conversione -Quatro- 10,70-11,70 e 11,70-12,75 GHz Per la ricezione dei satelliti ASTRA, EUTELSAT/HOTBIRD, Telecom e TurkSat. Il sistema di conversione corrisponde alle specifiche per ASTRA richieste a sistemi universali di conversione. Sistema di conversione universale per impianti centralizzati condue polarizzazioni e due bande di frequenza (orizzontale e verticale rispettivamente analogico e digitale). Per polarizzazione lineare.Corredato di LNB -Quatro- (quattro uscite). L'alimentazione di corrente avviene tramite il cavo d'antenna. La tele-alimentazione è possibile tramite un'uscita qualsiasi. Polarizzazione e banda di frequenza sono indipendenti dalla tensione di alimentazione.Grazie alla sua compattezza è adatto al Multifeed. Carenatura impermeabile, tipo di protezione IP 54. Polarizzazione 4 x (2 x orizzontale, 2 x verticale) Frequenza d'ingresso GHz 10,70-11,70/11,70-12,75 Figura rumore dell'unità di conversione/25 °C dB 1,1 - Figura rumore LNB/25 °C dB 1,0 Guadagno dB > 50 Frequenza d'uscita MHz 950-1950/1100-2150 - Frequenza oscillatore (L.O.) GHz 9,75/10,60 Rumore di fase dBc 1 kHz: -50, 10 kHz: -75, 100 kHz: -95 (L.O.: 10,60 GHz) Classificazione sistema (G/T) dB/K vedi antenne paraboliche Offset Disaccoppiamento della polarizzazione dB 25 Uscita/Impedenza ??4 x connettore-F/75 Tensione alimentazione LNB V +11,5-19 Assorbimento LNB mA tipico 200 | nr. | 2 |  |  |  | 0
7.1.d |  | Amplificatori multibanda progettati per impianti d'antenna singoli e centralizzati. La telealimentazione +15 V è possibile tramite l'uscita (non è possibile per il VCH 43). VCA 28 e VCB 28 con regolatore di attenuazione. Attacchi: boccole-IEC 2,4/9,5 DIN 45325. Per montaggio in interno. Allacciamento rete: 230 V ± 10 %, 50/60 Hz. Classe di protezione: II. Temperatura ambiente ammessa: -20 fino +55 °C. | nr. | 1 |  |  |  | 0
7.1.e |  | Centraline di commutazione-DiSEqC (16+1IN 16 OUT) Sistema di distribuzione Iª IF-Sat adatto al collegamento in cascata per la distribuzione di segnali analogici e digitali (due polarizzazioni, Low- e High-Band da due diversi satelliti) e segnali terrestri su molti ricevitori. Un solo cavo coassiale per ricevitore. Per ricevitori Twin servono due cavi coassiali. Commutazione di libera scelta: orizzontale/verticale, Low-Band/High-Band, pos. A (satellite 1 / pos. B (satellite 2) da ogni ricevitore DiSEqC. Il sistema è compatibile verso il basso. Perciò utenti senza ricevitore DiSEqC ricevono i programmi Sat analogici. Con pilotaggio senza DiSEqC ogni uscita utente è individualmente regolabile, indifferentemente se con il segnale di 22 kHz viene commutato Low-Band/High-Band oppure posizione A / posizione B. Ciò avviene avvitando sulle boccole "Switch Band" le resistenze di terminazione EMK 03 comprese nel pacchetto di fornitura.Basso assorbimento di corrente grazie al concetto di economizzazione (ogni singolo circuito interno viene alimentato dal ricevitore e disabilitato con lo spegnimento dello stesso). | nr. | 1 |  |  |  | 0
La tele-alimentazione degli LNB avviene tramite l'alimentatore rete integrato. Alimentatore rete efficente e anticortocircuito integrato, che permette l'aggiunta di un generatore di segnale 22 kHz per il pilotaggio di sistemi di conversione con matrice integrata. Alimentatore rete integrato con indicatori LED per il controllo dell'esercizio, che si spegne con cortocircuito o con sovraccarico nei rami 18 Volt. Ricezione delle bande terrestri anche con ricevitori-Sat spenti. Per montaggio in interni. Centralina di commutazione per 16 allacciamenti, con alimentatore rete integrato. Bande di frequenza MHz 47-862 (terrestre) 950-2150 (sat) - Attenuazione di entrata dB 13 (terrestre) 9 -> 6(sat) Disaccoppiamento orizz./vert. dB 25 - Disaccoppiamento uscita/uscita db 25 Livello massimo d'uscita dBµV - > 100 Fattore di schermatura dB 47-300 MHz =85, 300-470 MHz =80, 470-1000 MHz =75, 1000-2150 MHz =55 Pilotaggio con DiSEqC orizz./vert., low/high, pos. A/B, con DiSEqC orizz./vert., low/high, pos. A/B, con 14/18 V orizz./vert. senza DiSEqCTM con 0/22 kHz low/high o pos. A/B (low) con Tone Burst pos. A/B
Assorbimento per utente mA tipico 45 - Attacchi connettori-F Tensione nominale d'ingresso V 198-253 (50-60 Hz) - Tensione secondaria V 14/18 (0/22 kHz, commutabile) Assorbimento secondario massimo mA 1000 Potenza nominale d'ingresso W tipico 19 Classe di protezione II (isolamento protettivo)
7.1.f |  | Cassetta di contenimento da parete in pvc con portella, dim. 60x50x30cm (BxHxP) | nr. | 1 |  |  |  | 0
8 |  | IMPIANTO CITOFONICO
8.1.a |  | Alimentatore in materiale termoplastico realizzato su contenitore DIN a 8 moduli, alimentazione 230V (+6%, -10%), 50Hz, 20VA. L`alimentatore sarà protetto per mezzo di fusibili di tipo rapido. Provvisto di uscita a bassissima tensione, uscita per linea montante citofoni e uscita amplificata per il posto esterno. Alimenterà le lampade del posto esterno, la serratura elettrica e le suonerie dei citofoni. Inoltre il volume verso il posto esterno sarà regolabile dall`alimentatore stesso. | nr. | 1 |  |  |  | 0
8.1.b |  | Apparecchio citofonico interno da parete in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L.. Completo di microtelefono con ricevitore e trasmettitore sarà provvisto di due pulsanti per l'azionamento di serrature elettriche e/o servizi ausiliari, di una suoneria tipo ronzatore e sarà predisposto per l'inserimento di una seconda suoneria, elettronica o a timpano. | nr. | 12 |  |  |  | 0
8.1.c |  | Targa esterna citofonica da esterno o incasso parete di tipo modulare a 14 pulsanti, completa di placca in estruso di alluminio verniciato in colore a scelta della D.L. Grado di protezione IP 45 . La targa disporrà di pulsanti e targhette portanomi in materiale antifiamma, di lampade per illuminazione portanomi e sarà predisposta per il montaggio di cornice antipioggia. | nr. | 2 |  |  |  | 0
8.1.d |  | Posto esterno audio in materiale termoplastico, sarà composto da: microfono amplificato ad Electrete ed alta sensibilità, altoparlante tropicalizzato e pulsante luminoso per illuminazione targa. | nr. | 2 |  |  |  | 0
9 |  | RETE DI TERRA
9.1.a |  | Piatto dispersore in acciaio, zincato a caldo, posto in opera nello scavo aperto 30x3,5mm (Largh. x Spess.) | ml | 240.702 |  |  |  | 0
9.1.b |  | Barra equipotenziale | nr. | 2 |  |  |  | 0
9.1.c |  | Attacco per l´equipotenzializzazione di utenze varie con corda da 6mmq | nr. | 24 |  |  |  | 0
9.1.d |  | Attacco per l´equipotenzializzazione di utenze varie con corda da 25mmq | nr. | 3 |  |  |  | 0
10 |  | TUBAZIONI INTERRATE E POZZETTI
10.1 | 15:04 | Tubi in polietilene PE-HD, flessibile, autoestinguente, corrlugati e lisci all´interno con resistenza allo schiacciamento di 450 N. I tubi vuoti dovranno essere equipaggiati con filo di traino di acciaio zincato. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, il materiale di fissaggio, la segnalazione del percorso dei tubi, la legatura e gli ancoraggi con idonei materiali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
10.1.a | 15.04.03.01a | diametro nominale 40 mm | ml | 200 |  |  |  | 0
10.1.b | 15.04.03.01f | diametro nominale 110 mm | ml | 140 |  |  |  | 0
10.2 | 15.04.31 | Pozzetti di ispezione prefabbricati in resina poliestere stratificata rinforzata con fibre di vetro autoestinguente e non propagante la fiamma, resistenza sotto carico 10 kg/cm². Grado di protezione IP66.
10.2.a | 15.04.31.01.a | dimensioni 300x300x300 mm | nr. | 18 |  |  |  | 0
11 |  | IMPIANTO FOTOVOLTAICO
11.1.a |  | Campo fotovoltaico completo di pannelli fotovoltaici in quantita sufficiente per dare una potenza complessiva di circa 20kWp, cavi di connessione tra i pannelli, struttura portante in alluminio o altro materiale adatto per il montaggio sulla copertura dell´edificio, dimensionata in maniera da supportare il peso dei pannelli stessi e dimensionata in base al carico di neve, completa di ogni tipo di fissaggio necessario e di ogni accessorio per dare il lavoro finito secondo la regola dell´arte. Nel prezzo sono compresi gli inverter ed i quadri di convogliamento stringhe in quantita necessaria e dimensionati in base alla taglia dell´impianto fotovoltaico, completi di collegamenti dei cavi, di interfaccia interna ed esterna, di DATA LOGGER nonche dei quadri di campo completi di carpenteria, interruttori e scaricatori necessari, oltre ad ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito secondo la regola dell´arte. Sono compresi anche eventuali oneri per il trasporto del materiale, nonche oneri per il nolo di trabattelli o ponteggi, elevatori o quantaltro per il trasporto di tutto il materiale necessario per la realizzazione dell´impianto. Di seguito riportiamo i requisiti tecnici minimi dell’impianto: PANNELLI FOTOVOLTAICI tipo: MONOCRISTALLINO efficienza: min. 14% toller. +3% garanzia efficienza: 10 anni 90% - 25 anni 80% INVERTER rendimento: min. 97% garanzia per guasto: 10 anni STRUTTURE portanti: in acciaio INOX accessori: in acciaio INOX | Kwp | 20 |  |  |  | 0
11.1.b |  | Quadro elettrico generale impianto fotovoltaico completo delle protezioni in corrente alternata, degli scaricatori e di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito secondo la regola dell´arte ed in corrispondenza allo schema allegato. E' compresa la fornitura e la posa in opera del dispostivo di interfaccia completo della messa in servizio, nonche' lo spazio libero per eventuale contatore di energia prodotta. | a corpo | 1 |  |  |  | 0
11.1.c |  | Approntamento di tutta la documentazione tra cui la progettazione esecutiva, la pratica per la connessione alla rete elettrica nonche’ la documentazione per l’ attivazione. Controlli preliminari per messa in servizio dell'impianto con esami a vista, verifiche e misure sia a fini funzionali che della sicurezza. Collaudo con operazioni di misura finali. Redazione della documentazione necessari per accedere all' incentivazione "Conto Energia" ed al "ritiro dedicato" e relativa gestione della pratica. | a corpo | 1 |  |  |  | 0

## Totali
KODEX | DESCRIZIONE | TOTALE
RIEPILOGO:
| QUADRI ELETTRICI E RELATIVI COMPONENTI | 0
| LINEE PRINCIPALI DI ALIMENTAZIONE | 0
| TUBAZIONI PRINCIPALI (MONTANTI) | 0
| CASSETTE DI DERIVAZIONE PRINCIPALI | 0
| ATTACCHI, COMANDI, PRESE | 0
| CORPI ILLUMINANTI | 0
| IMPIANTO ANTENNA TV-SAT | 0
| IMPIANTO CITOFONICO | 0
| RETE DI TERRA | 0
| TUBAZIONI INTERRATE E POZZETTI | 0
| IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 0
| TOTALE GENERALE | 0