AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Edizione 2012)

COD. 22.01.008.215.01

ERRICHTUNG DES WISSENSCHAFTS- UND TECHNOLOGIEZENTRUM - BOZEN

COSTRUZIONE DEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO – BOLZANO

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

_______________________________________________________

Il Progettista

Chapman Taylor Architetti

Claudio Lucchin & architetti associati

arch. Mauro Dell’Orco

geom. Andrea Cattacin

Premessa

I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati.

I restanti valori numerici indicati costituiscono, invece, valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la  caratteristica tecnica da Lei offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”. Tale caratteristica deve rispettare i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione e corrispondere a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Deve essere indicata la marca, il modello e il tipo del prodotto offerto di ciascuna posizione.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali.

Ogni foglio del fascicolo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Pos. n.	*20.50.00.10

Facciata continua a taglio termico, struttura portante a montanti e traversi con profili in lega di alluminio (rif. elaborati grafici n. A235, A236, A237, A243, A244, A262)

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Profilo in alluminio a taglio termico | Larghezza montante/traverso: 52 mm |  |
|  | Coefficiente di trasmittanza termica (vedi UNI EN ISO 10077-2) : Uf ≤ 1,10 W/m2°K |  |
|  | Classe verniciatura (vedi UNI EN 12206-1:2005) : classe 1 |  |
|  | Ossidazione anodica (vedi UNI 10681): spessore μ 15 |  |
|  | Attacchi alla struttura : regolabili in tre direzioni |  |
|  | Permeabilità all'aria (vedi UNI EN 12152) : minimo classe A4 |  |
|  | Tenuta all'acqua (vedi UNI EN 12154) : minimo classe RE700 |  |
| 2) vetrazione di tamponamento | Caratteristiche tecniche del vetro : -vetro esterno temperato di tipo selettivo magnetronico a controllo solare di spessore 6 mm; -intercapedine 30 mm, Argon 90%; -vetro float basso emissivo 6 mm; -intercapedine 16 mm, Argon 90%; -vetro interno di sicurezza stratificato 44.2 |  |
|  | Valore di trasmittanza termica : Ug ≤ 0,6 W/m2K |  |
|  | Valore di fattore solare : - g ≥ 40% (facciate nord,est,ovest) - g da 40% a max 50% (facciata sud) |  |
|  | Valore di trasmissione luminosa: TL ≥ 67% |  |
|  | Distanziatori vetrocamera : - in materiale sintetico - valore "psi" (ψ) (W/mK) |  |
|  | Indice del potere fonoisolante : Rw ≥ 45 dB |  |
| 3) Elementi ciechi di tamponamento | Stratigrafia dall'esterno verso l'interno : descrizione, spessore e conduttività termica (lambda: W/mk) di ogni strato |  |
|  | Valore trasmittanza del pacchetto : U ≤ 0,2 W/m2K |  |
|  | Trasmittanza termica periodica: Udyn ≤ 0,10 W/m2K |  |
|  | Sfasamento termico (vedi UNI EN 13786-2008) : ≥ 9 h |  |
| 4) Elementi apribili in facciata | Angolo di apertura a compasso : ≥ 40° |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n.	*13.01.15.03
Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua e compressore/i semiermetico/i a vite con inversione del ciclo sul lato idraulico per la produzione di acqua calda o refrigerata.

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Prestazioni | Potenza termica (con acqua condensa-tore 36,1/45 °C e acqua evaporatore 13,7/8 °C) : ≥ 1100 kWt |  |
|  | Potenza frigorifera (con acqua conden-satore 20/30 °C ed acqua evaporatore 15/8 °C) : ≥1050 kWf |  |
|  | Efficienza Energetica a carico massimo nominale EER (acqua evaporatore 7/12 °C e condensatore 35/30 °C) : ≥ 5,05 |  |
| 2) Caratteristiche costruttive | Descrizione compressori: semi ermetici a vite con parzializza- zione su ogni compressore con almeno 3 gradini |  |
|  | Nr. circuiti indipendenti : almeno nr. 2 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n. 13.03.01.08* 
Pannello radiante del tipo pensile del tipo metallico in alluminio da 1 mm perforato con fori con alveolare interposto rivestito a sandwich. Comprensivo di sospensioni  rigide e accessori di assemblaggio. Il 70% dei pannelli sono di colore RAL9010 mentre il 30% con colore RAL da definire dalla DL.

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Caratteristiche prestazionali | Resa in raffreddamento (con acqua 17/19 °C e temperatura ambiente 26 °C) : ≥ 95 W/m² |  |
|  | Resa in riscaldamento (con acqua 33/31 °C e temperatura ambiente 20 °C) : ≥ 110 W/m² |  |
| 2) Colore | disponibilità colore RAL9010 : sì |  |
|  | disponibilità colori primari : sì |  |
|  | ulteriori colori disponibili : almeno nr. 5 |  |
| 3) Acustica | Coefficienti di assorbimento acustico (α) alle diverse bande di ottava : |  |
|  | per f 125 Hz, α ≥ 0,4 |  |
|  | per f 250 Hz, α ≥ 0,7 |  |
|  | per f 500 Hz, α ≥ 0,8 |  |
|  | per f 1000 Hz, α ≥ 0,8 |  |
|  | per f 2000 Hz, α ≥ 0,9 |  |
|  | per f 4000 Hz, α ≥ 0,9 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n. 15.18.01.05.a* 
Apparecchio illuminante modulare per fila continua in alluminio estruso a sospensione; moduli elettrificazione fluorescenti elettronici dimmerabili DALI completi di cablaggio passante a tre accensioni; ottica darklight.

Tipo: lunghezza pari a 1500 mm per lampada fluorescente 1x35W, completa di supporti per la sospensione a fune o con struttura tubolare per aggancio in un solo punto.

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) UGR | Controllo dell'abbagliamento : UGR ≤ 19 |  |
| 2) Efficienza complessiva dell’apparecchio (rapporto tra flusso emesso e totale potenza assorbita) | ≥ 59 lm/W |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. n. 13.07.01.07.d * 
Griglia di transito acustica per installazione su porta o su parete in profili di alluminio.

Costruzione a labirinto con utilizzo di materiale fono assorbente per un ottimale abbattimento acustico - Area libera (in m2): da 0,031 a 0,05

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) Acustica | livello di attenuazione acustica (α) alle varie frequenze maggiore o uguale dei seguenti valori : |  |
|  | per f 125 Hz, α ≥ 3,0 dB |  |
|  | per f 250 Hz, α ≥ 6,8 dB |  |
|  | per f 500 Hz, α ≥ 5,0 dB |  |
|  | per f 1000 Hz, α ≥ 4,0 dB |  |
|  | per f 2000 Hz, α ≥ 3,7 dB |  |
|  | per f 4000 Hz, α ≥ 7,8 dB |  |
| 2) Perdite di carico | Perdita di carico attraverso la griglia : ≤ 25 Pa |  |

Marca:

Modello:

Tipo: