| Gemeinde Feldthurns 39040 Feldthurns Simon Rieder Platz 2 |  | Comune di Velturno 39040 Velturno Piazza Simon Rieder 2 |
| --- | --- | --- |

GEMEINDE  FELDTHURNS

COMUNE DI VELTURNO

CENTRO COMUNALE DI VELTURNO

1° LOTTO

COSTRUZIONE DI UNA SALA POLIFUNZIONALE PUBBLICA CON

GARAGE SOTTERRANEO

FINESTRE E PORTEFINESTRE

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

LISTA DELLE POSIZIONI PER LA VALUTAZIONE QUALITÁ

_______________________________________________________

ARCH.DR. ALBERT COLZ

WEGGENSTEINSTRASSE 12/ VIA  WEGGENSTEIN /   I-39100  BOZEN  BOLZANO     TEL. 0471 978212

FAX  0471  327245 / e-mail: architektur@colz.it

Premessa

Le premesse essenziali / specifiche tecniche essenziali così come riportate nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o indicati con una tolleranza , devono essere rispettati a pena di esclusione.

Per i valori numerici rimanenti invece si tratta di valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa indica per ogni singola posizione del presente fascicolo le  caratteristice tecniche da Lei offerte mediante la compilazione dei campi contrassegnati da “”. Queste caratteristiche devono corrispondere alle premesse essenziali / specifiche tecniche essenziali riportate nel fascicolo per ogni singola posizione nonchè a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto delle premesse  essenziali/ specifiche tecniche essenziali, a pena di esclusione.

Ogni pagina del fascicolo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

| Premesse essenziali / specifiche tecniche essenziali da rispettare a pena di esclusione: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Premesse essenziali/specifiche tecniche essenziali | Caratteristica, tecnica, metodo offerti dalla ditta |  |  |
| 1.0 Facciata con finestre e portefinestre Pos. 03.01.01.23. 03.01.01.23.a | Struttura vetrata idonea- casa clima A, casa passiva consistente in montanti e traverse in legno-alluminio o alluminio coibentato, con finestre e portefinestre |  |  |  |
|  | Sezioni trasversali montanti e traverse: |  |  |  |
|  | Montanti e traverse in legno stratificato, |  |  |  |
|  | guarnizione esterna in EPDM schiumata, profilato coibentante tra le lastre di vetro, guarnizione interna voluminosa per taglio termico, copertina; vetrata fissa 60mm (12VSG/16/4ESG/16/12VSG); finestre e portefinestre 52mm (8VSG/16/4ESG/16/8VSG): |  |  |  |
|  | Larghezza <=56 mm |  |  |  |
|  | Profondità >= 150 m |  |  |  |
|  | (profondità minima dalla guarnizione interna, secondo esigenze statiche) |  |  |  |
|  | Uf<=1,00 W/(m2K) |  |  |  |
|  | Uw-messo in opera <= 0,8 W/(m²K) |  |  |  |
|  | Tenuta d'aria: |  |  |  |
|  | n50-valore prova di pressione <= 1/0,6 h |  |  |  |
|  | (DIN EN 13829) |  |  |  |
|  | Indicazione di |  |  |  |
|  | marca: |  |  |  |
|  | tipo: |  |  |  |
|  | allegare documentazione controfirmata dei |  |  |  |
|  | calcoli secondo DIN EN ISO 10077 |  |  |  |
|  | allegare certificato controfirmato e |  |  |  |
|  | rilasciato da istituto accreditato o |  |  |  |
|  | certificato-casa passiva controfirmato |  |  |  |
|  | Certificati - CE: |  |  |  |
|  | Prodotto: |  |  |  |
|  | Prodotti assemblati: |  |  |  |
|  | O |  |  |  |
|  | Montanti e traverse in profilati in alluminio coibentati, |  |  |  |
|  | guarnizione esterna in EPDM schiumata, profilato coibentante tra le lastre di vetro, guarnizione interna voluminosa per taglio termico, copertina; vetrata fissa 60mm (12VSG/16/4ESG/16/12VSG); finestre e portefinestre 52mm (8VSG/16/4ESG/16/8VSG): |  |  |  |
|  | Larghezza <=56 mm |  |  |  |
|  | Profondità >= 150 mm |  |  |  |
|  | (profondità minima dalla guarnizione interna, secondo esigenze statiche) |  |  |  |
|  | Uf<=1,00 W/(m2K) |  |  |  |
|  | Uw-messo in opera <= 0,8 W/(m²K) |  |  |  |
|  | Tenuta d'aria: |  |  |  |
|  | n50-valore prova di pressione <= 1/0,6 h |  |  |  |
|  | (DIN EN 13829) |  |  |  |
|  | Indicazione di |  |  |  |
|  | marca: |  |  |  |
|  | tipo: |  |  |  |
|  | allegare documentazione controfirmata dei |  |  |  |
|  | calcoli secondo DIN EN ISO 10077 |  |  |  |
|  | allegare certificato controfirmato e |  |  |  |
|  | rilasciato da istituto accreditato o |  |  |  |
|  | certificato-casa passiva controfirmato |  |  |  |
|  | Certificati - CE: |  |  |  |
|  | Prodotto: |  |  |  |
|  | Prodotti assemblati: |  |  |  |
| 2.0 vetrata verticale Pos. 03.01.01.23. 03.01.01.23.a | Vetrata tripla termoisolante - verticale, idonea-casa clima A, casa passiva, eseguita con vetrata di sicurezza interna ed esterna, con ante apribili |  |  |  |
|  | Vetro per moduli verticali, finestre, porte-finestre / mm: per vetrata fissa 6+0,76PVB+6mm VSG, 16 LZR riempito con gas-Argon, 4 ESG, 16 LZR riempito con gas-argon, 6+0,76PVB+6mm VSG Per finestre e porte-finestre 4+0,76PVB+4mm VSG, 16 LZR riempito con gas-Argon, 4 ESG, 16 LZR riempito con gas-argon, 4+0,76PVB+4mm VSG |  |  |  |
|  | Secondo esigenze statiche, |  |  |  |
|  | perimetro ad aderenza a taglio termico |  |  |  |
|  | (no alluminio); Yg = 0,04 W/mK |  |  |  |
|  | Indicare l'assemblaggio offerto |  |  |  |
|  | Indicazione marca: |  |  |  |
|  | tipo: |  |  |  |
|  | Grado della trasmittenza luce: |  |  |  |
|  | ca. 70% (EN 572) |  |  |  |
|  | Ug= <= 0,6 W/(m²K) (EN 410) |  |  |  |
|  | Grado di trasmittenza totale dell'energia: |  |  |  |
|  | g >= 42% (EN 410) |  |  |  |
|  | Uw, messo in opera <=0,8 W/(m2K) (EN673) |  |  |  |
|  | Tenuta d'aria: |  |  |  |
|  | n50-valore prova di pressione <= 1/0,6 h |  |  |  |
|  | (DIN EN 13829) |  |  |  |
|  | Certificati - CE: |  |  |  |
|  | Prodotto: |  |  |  |
|  | Prodotti assemblati: |  |  |  |
| 3.0 vetrata copertura tetto Pos. 03.01.01.22. 03.01.01.22.a | Casa clima A, casa passiva-Costruz. A montanti e traverse in legno alluminio per falde di tetto con vetrata tripla+ costruzione Uw =<0,8 W/m²K; profilati finestre in alluminio coibentato o in legno-alluminio |  |  |  |
|  | S>=10mm ESG-H (secondo calcoli statici) / LZR 16 riempito con gas-Argon / 4 ESG, 16 LZR riempito con gas argon, 6+0,76PVB+6mm VSG |  |  |  |
|  | Indicare l’ assemblaggio offerto |  |  |  |
|  | Indicazione marca: |  |  |  |
|  | tipo: |  |  |  |
|  | perimetro ad aderenza a taglio termico |  |  |  |
|  | (no alluminio); Yg =0,04 W/mK |  |  |  |
|  | Grado della trasmittenza luce: |  |  |  |
|  | ca 70% (EN 572) |  |  |  |
|  | Ug= <= 0,6 W/(m²K) (EN 410) |  |  |  |
|  | Grado di trasmittenza totale dell'energia: |  |  |  |
|  | g >= 42% (EN 410) |  |  |  |
|  | Uw, messo in opera <= 0,8 W/(m2K) (EN 673) |  |  |  |
|  | Tenuta d'aria: |  |  |  |
|  | n50-valore prova di pressione <= 1/0,6 h |  |  |  |
|  | (DIN EN 13829) |  |  |  |
|  | Certificati - CE: |  |  |  |
|  | Prodotto: |  |  |  |
|  | Prodotti assemblati: |  |  |  |
| 4.0 vetrata accoppiata Pos. 03.01.01.21. 03.01.01.21.a | Vetrata di sicurezza accoppiata - parete, parapetto, falda del tetto |  |  |  |
|  | Vetrata multistrato-accoppiata-termicamente precompressa ESG/VSG: |  |  |  |
|  | Almeno 2 lastre (sec. Statica – peso puntuale e superficiale sec. DIN 1055), lastra superiore con decor a trattamento con acidi R> 10 o pellicola decor in mezzo alle lastre sec.DL, basamento su 1 o più lati, perimetro (idoneo-ESG privo di compressione) |  |  |  |
|  | Indicare la stratigrafia |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Indicare particoalri di fissaggio |  |  |  |
|  | viti, tasselli, bulloni |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Certificati- CE: |  |  |  |
|  | Prodotto: |  |  |  |
|  | Prodotti assemblati: |  |  |  |
|  | Resistenza statica kp/m² |  |  |  |
| 5.0 finestre, porte, porte-finestre Pos. 09.01.04.01 | Profilati idonei- casa clima A, casa passiva delle finestre, porte, porte-finestre messe in opera nella facciata consistenti in profilati in alluminio coibentati o in profilati in legno-alluminio |  |  |  |
|  | Costruzione a blocco con anta apribile con ferramenta, serrature, motori |  |  |  |
|  | Dimensioni: |  |  |  |
|  | Profilati in legno-alluminio |  |  |  |
|  | Larghezza a vista: |  |  |  |
|  | Profondità: |  |  |  |
|  | indicazione di |  |  |  |
|  | marca: |  |  |  |
|  | tipo: |  |  |  |
|  | Uf<=1,00 W/(m²K) |  |  |  |
|  | Uw-messo in opera |  |  |  |
|  | <=0,8 W/(m²K) |  |  |  |
|  | Tenuta d’ aria: |  |  |  |
|  | n50-valore prova di pressione |  |  |  |
|  | <=1/0,6 h |  |  |  |
|  | (DIN EN 13829) |  |  |  |
|  | allegare documentazione |  |  |  |
|  | controfirmata dei calcoli secondo |  |  |  |
|  | DIN EN ISO 10077 |  |  |  |
|  | allegare certificato controfirmato e |  |  |  |
|  | rilasciato da istituto accreditato |  |  |  |
|  | o |  |  |  |
|  | certificato-casa passiva controfirmato |  |  |  |
|  | Certificati – CE: |  |  |  |
|  | Prodotto: |  |  |  |
|  | Prodotti assemblati: |  |  |  |
| 6.0 Ferramenta, serrature, motori Pos. 09.01.04.01 09.04.05.05a 03.01.01.22. 03.01.01.23. | Ferramenta, serrature, motori |  |  |  |
|  | Ferramenta per ante apribili ad anta e ribalta, a visiera esterna secondo esigenze statiche, idonea- casa clima A, casa passiva, motori elettrici, maniglioni antipanico |  |  |  |
|  | Ferramenta, serrature SFII, |  |  |  |
|  | motori: |  |  |  |
|  | Ferramenta per finestre a ribalta, gaurnitura maniglie |  |  |  |
|  | Indicazione marca: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Ferramenta per finestre a visiera esterna, |  |  |  |
|  | gaurnitura maniglie |  |  |  |
|  | Indicazione marca: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Ferramenta per finestre ad anta e ribalta, |  |  |  |
|  | gaurnitura maniglie |  |  |  |
|  | Indicazione marca: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Ferramenta per porte ad anta, |  |  |  |
|  | gaurnitura maniglie, serratura di sicurezza |  |  |  |
|  | Indicazione marca: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Avvolgibile oscurante |  |  |  |
|  | Indicazione marca: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Oscuramento %: |  |  |  |
|  | Indicare tipologia dei meccanismi motorizzati per ante apribili a ribalta, a visiera esterna con pesi più grandi di: 100daN e/o peso del vetro offerto secondo statica, |  |  |  |
|  | motore per finestra |  |  |  |
|  | Indicazione marca: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Potenza: |  |  |  |
|  | Maniglione antipanico, con serratura |  |  |  |
|  | Indicazione marca: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | materiale: |  |  |  |
|  | Certificati – CE: |  |  |  |
|  | Prodotto: |  |  |  |
|  | Prodotti assemblati: |  |  |  |
| 7.0 Minuteria Pos. 09.01.04.01 | Minuteria idonea- casa clima A, casa passiva |  |  |  |
|  | Distanziatori speciali del vetro: |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Guarnizione perimetrale primaria del vetro: |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Guarnizione perimetrale secondaria del vetro: |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Guarnizioni telai con particolari degli angoli: |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
| 8.0 Desegni partico-lareggiati | Disegni particolareggiati a da aggiungere |  |  |  |
| 8.1 | Per struttura a montanti e traverse sec. Pto. 1 inclusi fissaggi a pavimento, a soffitto, a muro (senza ponti termici) M 1:2 |  |  |  |
| 8.2 | Per il montaggio di finestre e porte apribili nella struttura della facciata (a tenuta vento) M 1:2 |  |  |  |
| 8.3 | Per vetrata orizzontale e calpestile sulla falda del tetto (a tenuta vento e acqua) M 1:2 |  |  |  |
| 9.0 Campionatura | Campionatura da aggiungere |  |  |  |
| 9.1 | per struttura a montanti e traverse con vetrata tripla (dimensioni 90x90x60cm LHP) |  |  |  |

| Requisiti essenziali/specifiche tecniche da rispettare a pena di esclusione: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. 02.03.10 Pos. 02.03.20 Pos. 02.03.100 Pos. 02.03.120 Pos. 02.03.390 | Requisiti essenziali/specifiche tecniche | Caratteristica, tecnica, metodo offerta dalla ditta |  |  |
| 10 | Apparecchi sanitari |  |  |  |
|  | Prima qualità e buona lavorazione del materiale con superficie di appoggio piana. |  |  |  |
|  | Piacevole design con forma secondo l'immagine nei disegni. |  |  |  |
| Pos. 02.03.10 | Indicazione di |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Pos. 02.03.20 | Indicazione di |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Pos. 02.03.100 | Indicazione di |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Pos. 02.03.120 | Indicazione di |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Pos. 02.03.390 | Indicazione di |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Requisiti essenziali/specifiche tecniche da rispettare a pena di esclusione: |  |  |  |  |
| Pos. 02.03.220 Pos. 02.03.240 Pos. 02.03.420 | Requisiti essenziali/specifiche tecniche | Caratteristica, tecnica, metodo offerta dalla ditta |  |  |
| 11 | Rubinetteria sanitaria |  |  |  |
|  | Prima qualità con buona lavorazione del materiale, miscelatore monocomando, cartuccia in ceramica, limitatore di portata, sifone a bottiglia, valvole a squadra con cartuccia filtrante, tutti i materiali in ottone cromato. |  |  |  |
|  | Piacevole design con forma secondo l'immagine nei disegni. |  |  |  |
| Pos. 02.03.220 | Indicazione di |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Pos. 02.03.240 | Indicazione di |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Pos. 02.03.420 | Indicazione di |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Requisiti essenziali/specifiche tecniche da rispettare a pena di esclusione: |  |  |  |  |
| Pos. 06.01.10 | Requisiti essenziali/specifiche tecniche | Caratteristica, tecnica, metodo offerta dalla ditta |  |  |
| 12a | Unità trattamento aria sala |  |  |  |
| Struttura: | Spessore coibentazione min. 50 mm |  |  |  |
|  | Abbattimento acustico min. 36 dB(A) |  |  |  |
|  | Spessore lamiera min. 1,0 mm |  |  |  |
| Ventilatori: | Rendimento min. 75 % |  |  |  |
| Batteria ris-caldamento: | Velocità d'aria sulla superficie lamellare max. 3,05 m/sec |  |  |  |
|  | Perdita di carico max. 15 kPa |  |  |  |
| Filtro d'aria: | Classe min. F 7 |  |  |  |
| Unità recupero calore: | Rendimento secondo EN 308 min. 64% |  |  |  |
|  | Dati secondo certificazione Eurovent |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Requisiti essenziali/specifiche tecniche da rispettare a pena di esclusione: |  |  |  |  |
| Pos. 06.02.10 | Requisiti essenziali/specifiche tecniche | Caratteristica, tecnica, metodo offerta dalla ditta |  |  |
| 12b | Unità trattamento aria foyer |  |  |  |
| Struttura: | Spessore coibentazione min. 50 mm |  |  |  |
|  | Abbattimento acustico min. 36 dB(A) |  |  |  |
|  | Spessore lamiera min. 1,0 mm |  |  |  |
| Ventilatori: | Rendimento min. 75 % |  |  |  |
| Batteria ris-caldamento: | Velocità d'aria sulla superficie lamellare max. 3,05 m/sec |  |  |  |
|  | Perdita di carico max. 15 kPa |  |  |  |
| Filtro d'aria: | Classe min. F 7 |  |  |  |
| Unità recupero calore: | Rendimento secondo EN 308 min. 64% |  |  |  |
|  | Dati secondo certificazione Eurovent |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |

| Requisiti essenziali/specifiche tecniche da rispettare a pena di esclusione: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. 06.03.55 | Requisiti essenziali/specifiche tecniche | Caratteristica, tecnica, metodo offerta dalla ditta |  |  |
| 12c | Unità trattamento aria di mandata cucina |  |  |  |
| Struttura: | Spessore coibentazione min. 50 mm |  |  |  |
|  | Abbattimento acustico min. 36 dB(A) |  |  |  |
|  | Spessore lamiera min. 1,0 mm |  |  |  |
| Ventilatori: | Rendimento min. 75 % |  |  |  |
| Batteria ris-caldamento: | Velocità d'aria sulla superficie lamellare max. 3,05 m/sec |  |  |  |
|  | Perdita di carico max. 15 kPa |  |  |  |
| Filtro d'aria: | Classe min. F 7 |  |  |  |
|  | Dati secondo certificazione Eurovent |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Requisiti essenziali/specifiche tecniche da rispettare a pena di esclusione: |  |  |  |  |
| Pos. 06.03.60 | Requisiti essenziali/specifiche tecniche | Caratteristica, tecnica, metodo offerta dalla ditta |  |  |
| 12d | Unità trattamento aria di ripresa cucina |  |  |  |
| Struttura: | Spessore coibentazione min. 50 mm |  |  |  |
|  | Abbattimento acustico min. 36 dB(A) |  |  |  |
|  | Spessore lamiera min. 1,0 mm |  |  |  |
| Ventilatori: | Rendimento min. 75 % |  |  |  |
|  | Dati secondo certificazione Eurovent |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Requisiti essenziali/specifiche tecniche da rispettare a pena di esclusione: |  |  |  |  |
| Pos. 07.01.10 | Requisiti essenziali/specifiche tecniche | Caratteristica, tecnica, metodo offerta dalla ditta |  |  |
| 13 | Gruppo aspirapolvere centralizzato per due operatori contemporanei |  |  |  |
|  | Operatori contemporanei min. 2 |  |  |  |
|  | Depressione min. 400 mbar |  |  |  |
|  | Portata d'aria min. 360 m³/h |  |  |  |
|  | Superficie filtrante min. 5 m² |  |  |  |
|  | Contenuto contenitore polveri min. 150 l |  |  |  |
|  | Pressione sonora max. 70 db(A) |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |
| Requisiti essenziali/specifiche tecniche da rispettare a pena di esclusione: |  |  |  |  |
| Pos. 08.05.200 | Requisiti essenziali/specifiche tecniche | Caratteristica, tecnica, metodo offerta dalla ditta |  |  |
| 14 | Stazione DDC |  |  |  |
|  | Stazione DDC espandibile, con sistema BUS aperto, software liberamente programmabile, interfacce per comunicazione con altri sistemi ed integrazione al sistema di gestione edificio nonché il comando remoto tramite Webserver. |  |  |  |
|  | Marca: |  |  |  |
|  | Modello: |  |  |  |
|  | Tipo: |  |  |  |
|  | Sono da allegare schede tecniche con descrizione dal costruttore. |  |  |  |

n. 15

Pos. 6.004 – Codice H0.10.BI.01

Impianto luce emergenza con unità di controllo integrata e interfaccia controller

moduli di circuiti interni 4x2A, 2x4A oppure 1x6A; batteria massimo 27.8Ah, entro armadio con le misure  axlxp=1800x600x300mm. Armadio a pavimento diviso in: armadio per elettronica 800x600x300mm con grande finestra in vetro di sicurezza antistatico, non propagante l'incendio, grado di protezione IP40, armadio batterie separato ermeticamente dalla parte elettronica, grado di protezione IP20 con dimensioni 1000x600x300mm, armadio in RAL 7035 verniciato a polvere, incluso 1 caricatore da 3, display TFT-Controller con interfaccia USB incl. INOWeb interfaccia, modulo comando interruttori a 8 canali di 24 V in entrata, per montaggio su guida DIN, per il comando delle luci normali e di sicurezza in caso di rete normale. Per modulo, possono essere assegnati fino a 8 interruttori luce sono dei circuiti di illuminazione generale ai circuiti illuminazione di sicurezza, liberamente programmabili, sensore di temperatura KTY per l'armadio batteria per una carica ottimale, temperatura> 30 ° C = commutare ad una tensione flottante (circa 240V), temperatura> 65 ° C = interruzione di sicurezza della tensione di carica, 18 pz. Batterie 12V/24,1 Ah incl. cavi batteria, accumulatore OGI-V al piombo, a tenuta stagna contro i gas, senza necessita di manutenzione. Caricatore(i) necessario(i) = 1 x 3,0A, riciclabile, connettori speciali senza manutenzione con protezione poli UVV, basso auto scarico, protezione con valvole NHS a due poli 25A.

(I moduli di commutazione sono elencati separatamente).

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1)Sistema | Tensione d’ingresso:230V± 10%, 50Hz |  |
|  | Tensione d’uscita: 220V DC ± 20% |  |
|  | Autonomia: min. 1h |  |
|  | Potenza d’uscita: min. 5,5kW – 25A |  |
|  | Moduli di circuiti interni: min. 5 |  |
| 2)Norma | Secondo EN 50171 |  |
| 3)Batterie | Capacità batteria: min. 27,8Ah |  |
|  | Durata: min. 10 anni |  |
|  | Corrente di scarica mass.: min. 16,9A |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Allegare la relativa documentazione tecnica del produttore con descrizioni.

n. 16

Pos. 6.008 – Codice H0.10.BI.20.B

Modulo di sorveglianza con selettore indirizzo

(con ingresso interruttore) per la sorveglianza singola di lampade fluorescenti, alogene e LED.

Con funzioni speciali e vuol dire che è possibile gestire le lampade dello stesso circuito in servizio luce continua, luce emergenza o lampade con comando interruttore, in modo simultaneo e misto.

Per collegamento a impianto centralizzato o di gruppo con moduli di commutazione.

Dimensioni: axpxl = 28x40x90mm

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1)Sistema | Tensione di alimentaz. AC:230V± 10%, 50Hz |  |
|  | Tensione di alimentaz. DC: 220V DC ± 20% |  |
|  | Potenza di alimentaz: 5-120W ± 10% |  |
|  | Mass. corrente d’accensione: min. 80A/500μs |  |
|  | Temperatura d’impiego: -15°-+65°C ± 10% |  |
| 2)Norma | Schermatura: sec. EN 55015 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Allegare la relativa documentazione tecnica del produttore con descrizioni.

n. 17

Pos. 6.010 – Codice H0.10.BI.30

Lampada di sicurezza rotonda a fascio largo

Grazie alla tecnica LED senza necessità di manutenzione, La lampada è composta da materiale ignifugo. Dimensione: 85mm (diametro), Grado di protezione: IP 20, classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED), Temperature d'esercizio: Luce permanente - 5°C ... +40°C, colore: bianco strutturato, RAL 9016, per il montaggio nella copertura in calcestruzzo con scatola universale Kaiser (scatola Halox) con tunnel per il trasformatore e coperchio frontale con diametro di 68mm., elettronica d'alimentazione costante per per 1-4 Power LED incl. sorveglianza singola della lampada con interruttore d'indirizzamento. Dimmerabile in funzione di rete. Secondo norme IEC 60598-2-22 e EN 1838,Elettronica  per tensione di sistema 230V, grado di protezione: IP 20, classe di isolamento: I, dimensione: 186mm x 49mm x 35,5mm,per montaggio incassato nel controsoffitto o  a vista.

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1)Sistema | Tensione di alimentaz. AC: 230V ± 10%, 50Hz |  |
|  | Tensione di alimentaz. DC: 220V DC ± 20% |  |
|  | Lampadina LED 4x1W – min. 80lm |  |
|  | Foro del soffitto: 68mm ± 10% |  |
|  | Temp. esercizio SE: min. -10° - +40°C |  |
|  | Distanza lampade ad altezza=2,5m e 1,25lux a pavimento: min. 9,2m |  |
| 2)Norma | Schermatura sec. EN 55015 |  |
| 2)Garanzia | Garanzia su lampadina LED: min.5 anni |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Allegare la relativa documentazione tecnica del produttore con descrizioni.

n. 18

Pos. 11.005 – Codice M0.30.89.01

Sistema compatto per la realizzazione di un sistemi di evacuazione elettro-acustico in conformità alle normative per piccoli e medi impianti,

mit con elaborazione del segnale audio (DSP), registrazione audio digitale e riproduzione, monitoraggio di 2 amplificatori con commutazione ad amplificatore di backup e monitoraggio in 8 linee di altoparlanti in servizio a/b. La fase di inizializzazione dall'accensione al servizio operativo è inferiore a 10 secondi. 4 livelli di accesso, monitoraggio completo di unità microfonica PSS (capsula, touchpad, connessioni), memoria digitale per testi (lunghezza mass. 45 min.), un file audio può essere definito come suono preliminare, regolazione dei livelli separati per tutte le fonti, regolazione parametrica del suono, 3 bande su ogni ingresso audio, 7 bande per ogni uscita audio, impostazione di livello individuale per ogni ingresso e uscita

- Dicitura libera dei tasti del posto microfonico di sicurezza PSS, 21 livelli di priorità (attivabili tramite ingressi di controllo o limite della sorgente audio), 8 ingressi di controllo, misura dell'amplificatore di potenza (amplificazione) e le linee dei diffusori (impedenza e guasto a terra), registro eventi può essere esportato su PC, collegamento via Modbus, orologio interno, entro custodia in metallo 19", 2u.a., RAL 7016, lxaxp: 483x89x230 mm.

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1)Sistema | Registrazione audio e riproduzione digitale fino: min. 45 min. |  |
|  | Monitoraggio linee di altoparlanti: min. 16 |  |
|  | Ingressi audio: min.5 |  |
|  | Microfono di emergenza o telefono per vigili del fuoco integrato e monitorato |  |
|  | ingressi evacuazione: min.9 |  |
|  | memorizzazione eventi: min. 2047 |  |
| 2)Norma | Secondo EN 60849 e EN 54-16 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Allegare la relativa documentazione tecnica del produttore con descrizioni.

n. 19

Pos. 11.010 – Codice M0.30.89.21

Altoparlante da incasso circolare bicono da 5,5" 8 ohms.

L’altoparlante 100V è costruito con 5 potenze selezionabili (6-3-1,5-0,75-0,25W, Impedenza 1,67-3,33-6,66-13,3-39,9 Kohms) Peso 1,3Kg.

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1)Sistema | Potenza: min. 6W |  |
|  | Risposta di frequenza: min. 150-18khz |  |
|  | Pressione SPL 1w\1mt.: min. 95dB Potenza mass.: min.102dB |  |
|  | Dispersione: min. 150°, indicare i gradi |  |
|  | Costruzione: box in acciaio resistente al fuoco e morsetti in ceramica (EN60849) |  |
|  | Dimensioni: diam.esterno. 189mm, diam.foro 164mm, alt. 110mm ± 10% |  |
| 2)Norma | certificato secondo EN54-24 |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Allegare la relativa documentazione tecnica del produttore con descrizioni.

n. 20

Pos. 16.001 – Codice K0.01.47.01

Gateway für die Instabus KNX,

particolarmente adatto alle elevate richieste nel ambito terziario. Con il server possono essere interfacciati vari impianti in modo intelligente e il complessivo impianto Instabus KNX puo essere comandato, controllato e programmato dal PC, incasso in 19"-Rack, integrazione di propri immagini  e strutture per gruppo utenti, scene luminose memorizzazione e requistabile, segnalazioni e valori di misura trasmissibile per SMS e e-mail, comando attraverso chiamata telefonica, esportazione di files e registrazioni allarme (anche in Excel).

Interfacce: seriale, RJ45 Ethernet 10/100Mbit, modem ISDN integrato, con IP-Router per allacciamento a Instabus KNX, alimentatore integrato e interfaccia dati, USB, gado di protezione: IP 20, temperatura d'esercizio: 0 °C bis +45 °C., assorbimento: ca. 15 W, dimensioni: l x a x p 483 x 88 x 270 mm.

Requisiti essenziali da rispettare a pena di esclusione:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1)Sistema | Idoneo per Updates |  |
|  | Amministrazione fino a 200 utenti |  |
|  | Registrazione ciclica/trigger di dati |  |
|  | Superfici grafiche: visualizzazione di stati di edifici e impianti con icons e testi liberamente posizionabili |  |
|  | Analizzazione di IP-camere |  |
|  | App per funzionamento con iPhone e iPad e dispositivi Android. |  |
|  | orologio universale, giorno, mese, anno, funzioni astro |  |
|  | funzioni logiche: min.80 |  |
|  | Programmazione remota attraverso rete interna, Internet |  |
|  | Memoria di lavoro: min. 2GB Memoria flash: min. 2GB |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Allegare la relativa documentazione tecnica del produttore con descrizioni.